## SKUPNA REKAPITULACIJA
VRTEC CICIBAN - GORICA
SKUPNA REKAPITULACIJA
POSEGI V TEHNIČNI ETAŽI
ELEKTRO INSTALACIJE | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ POSEGI V T.E. (brez DDV) | 0
SANITARNI SKLOP 1
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
ELEKTRO INSTALACIJE | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ SANIT. SKLOP 1 (brez DDV) | 0
SANITARNI SKLOP 2
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
ELEKTRO INSTALACIJE | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ SANIT. SKLOP 2 (brez DDV) | 0
SANITARNI SKLOP 3 (IDENTIČEN SKLOPU 2)
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
ELEKTRO INSTALACIJE | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ SANIT. SKLOP 3 (brez DDV) | 0
SANITARNI SKLOP 4
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
ELEKTRO INSTALACIJE | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ SANIT. SKLOP 4 (brez DDV) | 0
SANITARNI SKLOP 5
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
ELEKTRO INSTALACIJE | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ SANIT. SKLOP 5 (brez DDV) | 0
SANITARNI SKLOP 6
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
ELEKTRO INSTALACIJE | 0
STROJNE INSTALACIJE | 0
SKUPAJ SANIT. SKLOP 6 (brez DDV) | 0
VSE SKUPAJ brez DDV | 0
DDV (22%) | 0
VSE SKUPAJ z DDV | 0

## EI - Posegi v t.e.
POSEGI V TEHNIČNI ETAŽI
REKAPITULACIJA
I. | Kabli, kabelski pribor, izenačevanje potencialov |  |  | 0
II. | Razdelilci |  |  | 0
III. | Ostala dela in stroški |  |  | 0
| Skupaj |  |  | 0
| drobni material in razna nepredvidena dela 5% |  |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0
| DDV 22% |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  | 0
POPIS MATERIALA IN DEL
|  | enota | cena/enoto | skupaj
I. | Kabli, kabelski pribor, izenačevanje potencialov
Kabli in kabelski pribor, kabli so uvlečeni v zaščitne PVC cevi, ki so položene
nadometno v kletnih prostorih, potrebno je upoštevati težavnost dostopa
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5 mm²
za napajanje el. grelca
komplet s polaganjem in priklopi
| m | 35 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 mm²
za napajanje črpalke
komplet s polaganjem in priklopi
| m | 35 | 0 | 0
3. | Kabelska PVC zaščitna cev
FPKu-EM-F ∅ 25 mm
komplet z cevmi, objemkami, kotnimi elementi, materialom in polaganjem
| m | 70 | 0 | 0
| Skupaj kabli in kabelski pribor |  |  | 0
II. | Razdelilci
Montaža novega razdelilca z opremo ter dograditev obstoječega ; enotna ključavnica, dobava novih razdelilcev,
1. | Predelava obstoječega razdelilca v pritličju R-G
dobava in montaža dodatne opreme omarice,
6 kom instal. odklopnik 1-polni C16/1
1 kom instal. odklopnik 1-polni C6/1
spojni ter drobni material, zbiralke, oznake
| kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilci |  |  | 0
III. | Ostala dela in stroški
1. | Strokovni pregledi:
kontrola ozemljitvene upornosti
izvedba meritev na kablu
prevzemi
| kpl | 1 | 0 | 0
2. | Stroški investitorja:
operativni nadzor nad gradnjo
zavarovanje objekta
revizije (inšpekcijski pregledi, prevzemi)
| kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj ostala dela in stroški |  |  | 0

## SI - Posegi v t.e.
POSEGI V TEHNIČNI ETAŽI
-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni, tesnilni in pritrdilni material
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujeni materiali morajo biti po karakteristikah enakovredni ali boljši od projektiranih, v ponudbi je potrebno materiale, ki niso enaki projektiranim tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/VODOVOD, KANALIZACIJE |  |  |  |  | 0
| B/TLAČNI PREIZ. VODOVODA IN DEZINFEKC. CELOTE |  |  |  |  | 0
C/OGREVANJE
| D/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
Vsa dela se izvajajo v tehnični etaži pod prostori vrtca (nad zakloniščem), višina tehnične etaže ca. 1m, stoječe delo ni mogoče!
A/VODOVOD, KANALIZACIJA
Pripravljalna dela
1 | Ureditev začasne osvetlitve prostorov, zagotovitev vseh ostalih zahtev varstva pri delu.
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
2 | Ureditev dostopa, čiščenje gradbišča pred pričetkom del, odstranjevanje grobe umazanije na trasi vodovoda, odvoz odpada na najbližjo komunalno deponijo.
|  |  | ur | 16 | 0 | 0
Interna inštalacija- vodovod
1 | Razrezi na obstoječem razvodu vodovoda:
-izvedba prekintve dobave vode, izpraznitev prizadetih odsekov vodovoda,...,
-razmejitev med še uporabnimi obstoječimi vodovodnimi priključki za sanitarne sklope, ki se ne prenavljajo in vodovodnimi priključki za sanitarne sklope, ki se prenavljajo,
-razrez/odrez obstoječih priključkov na sanitarne elemente in vstopov v objekt pod stropom tehnične etaže; na način, da se priključki za neprenavljanje sklope uporabijo za navezavo na nov razdeilni razvod, priključki za prenavljane sklope se v čim večji meri odstranijo,
-sočasno označevanje priključkov (H,T).
|  |  | ur | 12 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječe armature, cevnih razvodov in ostale neuporabne opreme vodovoda, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 800 | 0 | 0
3 | Večplastne vodovodne cevi (notranja in zunanja plast zamreženi polietilen, vmesna plast aluminij) za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (vključno prehodi na navojne spoje), komplet z vsemi sistemskimi komponentami za izvedbo priključkov sanitarne opreme. Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi; objemke v izvedbi s prekinitvijo toplotnega mostu.
Dobava cevi v palicah.
Cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. cevi in fitingi sistema Alumplast ali podobno.
|  | Φ16x2 | t.m. | 193 | 0 | 0
|  | Φ20x2 | t.m. | 249 | 0 | 0
|  | Φ25x2.5 | t.m. | 104 | 0 | 0
|  | Φ32x3 | t.m. | 121 | 0 | 0
|  | Φ40x4 | t.m. | 42 | 0 | 0
4 | Izolacijski cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo razvoda (in armature) vodovoda.
Za izolacijo cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=13mm | Φ16x2 | t.m. | 193 | 0 | 0
| -dizol.=13mm | Φ20x2 | t.m. | 249 | 0 | 0
| -dizol.=19mm | Φ25x2.5 | t.m. | 104 | 0 | 0
| -dizol.=19mm | Φ32x3 | t.m. | 121 | 0 | 0
| -dizol.=19mm | Φ40x4 | t.m. | 42 | 0 | 0
| -dizol.=32mm | DN15 | t.m. | 60 | 0 | 0
| -dizol.=32mm | DN20 | t.m. | 16 | 0 | 0
5 | Dodatna izolacija cevi in armature z ovojem lahkega izolacijskega filca iz steklene volne namenjenega tehničnim aplikacijam (l=<0.040, negorljiv- pož. razred F), dobava v rolah. Komplet z original lepilnimi trakovi in pritrdilno žico.
Za izolacijo cevi, armature in opreme.
| -dizol.=40mm |  | m2 | 254 | 0 | 0
6 | Izdelava oklepa na izoliranih ceveh in armaturi iz Alu pločevine. Vključno z izdelavo revizijskih "škatel" z vratci za dostop do amature in opreme.
|  |  | m2 | 264 | 0 | 0
7 | Izvedba navezav na nove in obstoječe vodovodne priključke sanitarne opreme in vstopov v objekt pod stropom tehnične etaže.
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  | DN15 | kom | 20 | 0 | 0
|  | DN20 | kom | 8 | 0 | 0
|  | DN25 | kom | 1 | 0 | 0
|  | DN32 | kom | 1 | 0 | 0
8 | Podpultni tlačni bojler za obešanje na steno, z emajliranim kotličem z MG anodo, kotlič volumna V=10L, izolacijo in ohišjem, električnim grelnikom vode Pel.=2000W, kapilarnim nastavljivim termostatom, varnostnim termostatom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom in ostalo opremo.
Ustreza npr. Gorenje Tiki GT10U.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Cirkulacijska črpalka tople sanitarne vode; in-line izvedba, sanitarno neoporečni materiali, elektronsko krmiljeno nastavljanje števila vrtljajev, elektromotor s prigrajeno termično zaščito, za temp. vode do 110 st. C, izvedba NP10. Ohišje dolžine 180mm in z navojnimi priključki. Komplet z navojnimi holandci.
Vključno originalna toplotna izolacija iz EPS.
Za parametre V=1.5m3/h, H=30kPa, Pel.=60W, U=230V.
Ustreza npr. Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5 ali ustrezno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
10 | Oprema krmiljenja delovanja cirkul. črpalk TSV:
-tedenska programska ura, izvedba glede na možnost namestitve (vtičnica, nadometno, na letev v razdelilni omarici),
-naležni termostat z nastavljivim področjem temperature izklopa: 40-80 [st. C].
-po potrebi stenska elekro omarica z vso inštalacijo in opremo,
-kompletno kabliranje sistema, meritve, atest.
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
11 | Izdelava podpor in obešal za grelnik vode, cirkulacijsko črpalko in elektro opremo. Montaža na obstoječo AB konstrukcijo) objekta. Upoštevati ustrezne vijake oz. pritrdila.
Vsi elementi v cinkani izvedbi.
Po potrebi obdelana še poškodovana mesta osnovne konstrukcije in sanacija toplotne izolacije iz EPS!
Izvedba s pomočjo tipskih elementov.
Npr. izdelki proizvajalca Hilti ali podobno.
|  |  | kg | 20 | 0 | 0
12 | Zagon sistema cirkulacije TSV, ureguliranje in izdelava zapisnika.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
13 | Termični mešalni ventil za nastavitev temperature iztočne vode, DN20, NP16, certifikat DVGW (npr. izdelek Honeywell-Braukmann TM200 ali ustrezno).
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
14 | Prilagoditev obstoječe inštalacije ob sanitarnih elementih za prigradnjo/prestavitev termičnega mešalnega ventila pod strop tehnične etaže.
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 2 | 0 | 0
15 | Ročni regulator pretoka, "in-line" izvedba, NP10, za poljubno lego vgradnje, s skalo za odčitovanje dejanskih vrednosti pretoka. Armatura ima certifikat SVGW.
Za področje pretokov 2-8 [l/min].
Npr. izdelek TacoSetter AV 23 ali ustrezno.
|  |  | kos | 4 | 0 | 0
16 | Navojna tuljava za izvedbo razstavljivega spoja.
|  | DN15 | kos | 8 | 0 | 0
|  | DN20 | kos | 6 | 0 | 0
|  | DN25 | kos | 2 | 0 | 0
17 | Krogelna pipa, NP16, navojna.
|  | DN15 | kos | 36 | 0 | 0
|  | DN20 | kos | 14 | 0 | 0
|  | DN25 | kos | 1 | 0 | 0
|  | DN32 | kos | 1 | 0 | 0
18 | Krogelna pipa z izpustom, NP16, navojna.
|  | DN15 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN20 | kos | 2 | 0 | 0
19 | Krogelna pipa z zapornim "metuljčkom", kratka izvedba, NP16, navojna.
|  | DN15 | kos | 2 | 0 | 0
|  | DN20 | kos | 2 | 0 | 0
20 | Krogelna izpustna pipa z zapornim "metuljčkom" in z čepom na verižnici, NP16, navojna.
|  | DN15 | kos | 2 | 0 | 0
21 | Podometni ventil (krogelna pipa) NP16 iz proizvodne palete proizvajalca večplastnih cevi, skupaj z kromirano rozeto in čepom ter ključem za odpiranje in zapiranje. Komplet z dvema ustreznima spojkama za direktni priklop večplastne cevi na podometni ventil.
Npr. sistem Alumplast ventil "Klik" (en ventil za vse dimenz.).
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
22 | Protipovratna loputa, NP16, navojna.
|  | DN20 | kos | 1 | 0 | 0
23 | Čistilni kos, NP16, navojni.
|  | DN20 | kos | 1 | 0 | 0
Interna inštalacija- vert. kanalizacija
1 | Pregled obstoječe kanalizacije (poškodbe, netesnosti, ustreznost padcev,...).
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
2 | Dela na obstoječem razvodu odtočne kanalizacije za potrebe sanacije:
-izvedba prekintve dobave vode, prepoved izpuščanja odplak, začasno tesnenje posameznih odsekov odtočne kanalizacije, ...
-izvedba razrezov obstoječega razvoda kanalizacije, izvedba prevezav, navezav na obstoječi razvod,...
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 16 | 0 | 0
3 | Dela na obstoječem razvodu odtočne kanalizacije za potrebe povezave odtokov kuhinje (pomivalni stroj, pomivalno korito in rešetka kotla) na LOM in od LOM na fekalno kanalizacijo:
-izvedba prekintve dobave vode, prepoved izpuščanja odplak, začasno tesnenje posameznih odsekov odtočne kanalizacije, ...
-izvedba razrezov obstoječega razvoda vertikalne kanalizacije, izvedba prevezav, navezav na obstoječi razvod,...
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
4 | PP-HT odtočne cevi, pripadajoča temp. obstojna tesnila, vsi fazonski kosi (kolena, redukcije, odcepi,...). Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi.
Cevi fekalne kanalizacije pod stropom tehnične etaže.
|  | Φ50 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | Φ75 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | Φ110 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | Φ125 | t.m. | 10 | 0 | 0
|  | Φ160 | t.m. | 10 | 0 | 0
5 | Obešala (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi. Za potrebe višinske nivelacije obstoječega razvoda in zamenjevo poškodovanih obešal.
Za dimenzije cevi:
|  | Φ50 | kos | 10 | 0 | 0
|  | Φ75 | kos | 10 | 0 | 0
|  | Φ110 | kos | 10 | 0 | 0
|  | Φ125 | kos | 15 | 0 | 0
|  | Φ160 | kos | 20 | 0 | 0
6 | Izločevalec maščob (LOM) iz polietilena za majhne kapacitete izločanja.
Iz polietilena, oznaka LLDPE, z integriranim usedalnikom, za prostostoječo vgradnjo v prostorih zaščitenih pred zmrzaljo, pokrov iz polietilena, premer 450 mm.
Certifikat Z-54.6-456.
Dimenzije po skici.
Npr. izdelek ACO ECO-Mobil - tip 0.5.
Pred nabavo preveriti možnost vgradnje!
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
Skica LOM:
7 | Čistilni kos za PP-HT cev.
|  | Φ75 | kom | 3 | 0 | 0
|  | Φ110 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Φ125 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Φ160 | kom | 1 | 0 | 0
8 | Avtomatski oddušnik razvoda kanalizacije, izdelek renomiranega proizvajalca.
Npr. izdelek HL 900N ali ustrezno.
|  | Φ50 | kom | 2 | 0 | 0
|  | Φ75 | kom | 2 | 0 | 0
Vodovod, vert. kanalizacija- splošno
1 | Tesnostni preizkus razvoda saniranih odsekov odtočne kanalizacije, po navodilih proizvajalca cevi.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Navodlila za obratovanje in priprava poslovnika za vzdrževanje LOM. Poučevanje vzdrževalcev.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zatesnitev novih in obstoječih prehodov cevi skozi gradbene konstrukcije z negorljivimi ekspanzijskimi penami in trajno elstičnimi masami. Upoštevana efektivna površina reg.
|  |  | m2 | 0.25 | 0 | 0
4 | Izdelava zidnih utorov in prebojev, talnih izrezov v betonske plošče in ostala dela v zvezi z izvedbo inst. vodovoda in vert. kanalizacije (upoštevati 80% dela z ročnim in lahkim električnim orodjem ter 20% dela z zahtevnejšo opremo,...)
|  |  | ur | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
B/TLAČNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA CELOTNEGA CEVNEGA OMREŽJA
1 | Tlačna preizkušnja kompletnega vodovodnega razvoda (SKUPAJ ZA RAZDELILNI RAZVOD IN SANITARNE SKLOPE V NADALJNJEM POPISU) na tlak 12 bar oz. 15 bar, vse po navodilih proizvajalca cevi.
Izdelava zapisnika.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dezinfekcija celotne cevne mreže vodovoda (SKUPAJ ZA RAZDELILNI RAZVOD IN SANITARNE SKLOPE V NADALJNJEM POPISU) v skladu z navodili pristojnega organa in v skladu z veljavno zakonodajo, izvede pooblaščena institucija.
Izdelava zapisnika in predaja poročila o ustreznosti pitne vode.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TLAČNI PREIZKUS IN DEZINFEKCIJA CELOTNEGA CEVNEGA OMREŽJA |  |  |  |  | 0
C/OGREVANJE
Izvedba sočasno s vodovodom/kanalizacijo.
1 | Preznenje internega ogrevalnega sistema. Opraviti v dogovoru z upravljavcem toplovodnega omrežja.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Pregled vseh obstoječih grelnih teles v objektu in ocena ustreznosti odzračne armature.
Priprava poročila za investitorja in nadzornika.
Ocenjeno število grelnih teles N=60.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zamenjeva dotrajanih odzračnih elementov (čepov) grelnih teles.
|  | ocena | kom | 20 | 0 | 0
4 | Nalaganje odstranjenih grelnih teles in kanalskega razvoda (ODPADNA OPREMA SANITARNIH SKLOPOV) z začasne deponije na transportno sredstvo ter odvoz na mesto odkupa odpadnih surovin.
Pridobljena sredstva predati investitorju.
|  | ocena | kg | 495 | 0 | 0
5 | Po zaključku vseh del na ogrevalnem sistemu (VKLJUČNO SANITARNI SKLOPI V NADALJNJEM POPISU) začasno polnjenje ogrevnega razvoda in izvedba tlačnega preizkusa.
Izdelava zapisnika.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Po pozitivnem tlačnem preizkusu izpraznjenje sistema, polnjenje z demi vodo iz toplovodnega omrežja (opraviti v dogovoru z upravljavcem toplovodnega omrežja), hkratno odzračevanje sistema.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Zagon in poskusno obratovanje toplovodnega ogrevanja (opraviti v dogovoru z upravljavcem toplovodnega omrežja).
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  |  | 0
C/OSTALO
1 | Zapiranje vstopne odprtine na vstopu toplovodne kinete v objekt. Izvedba s plaščami iz trde maineralne volne debeline 10cm, pritrjevanje in tesnenje z negorljivo ekspanzijsko peno.
|  |  | m2 | 0.5 | 0 | 0
2 | Drobni inštalacijski material za dokončanje del (spojke, prehodni kosi, fitingi, konzole, označevalne tablice in napisi, ....), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 2 |  | 0
3 | Izdelava posnetka kpl. strojnih inštalacij v tehnični etaži. Posnetek fekalne kanalizacije naj se izvaja paralelno s pregledom same kanalizacije. Vris v PZI - za potrebe izdelave PID-a.
|  |  | ur | 10 | 0 | 0
4 | Fotografiranje zakritih instalacij in izpostavljene opreme, slike v elektronski obliki (CD) predati investitorju. |  |  |  | 0
|  |  | kom | 20 | 0 | 0
5 | Pripravljalna (odmere, zarisovanje…) in zaključna dela (čiščenje, odvoz viška materiala…), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0

## GO - Sklop 1
| SANITARNI SKLOP 1 | R E K A P I T U L A C I J A
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
-
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
B/ | OBRTNIŠKA DELA
- | - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA) |  |  | 0
-
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
=
OPOMBA:
DDV NI UPOŠTEVAN!
OPOMBA:
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJ. OZIROMA GRADBIŠČU SAMEM!
UPOŠTEVATI VSE DOBAVE IN HORIZONTALNE TER VERTIKALNE TRANSPORTE!
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. do 2 m2
| kom | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. nad 2 m2
| kom | 2 | 0 | 0
3. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. nad 2 m2
za ponovno uporabo.
| kom | 1 | 0 | 0
4. | Odstranitev oken vel. do 2 m2 z okvirjem.
| kom | 1 | 0 | 0
5. | Odstranitev lesene stene v sestavi: obojestranska iverica z vmesno leseno podkonstrukcijo
a) vel 23/300 cm
| kom | 1 | 0 | 0
b) vel 100/133 cm
| kom | 1 | 0 | 0
c) vel 100/300 cm
| kom | 1 | 0 | 0
6. | Odstranitev lesene stene iz iverice deb. 2 cm v velikosti 100/133 cm.
| kom | 2 | 0 | 0
7. | Odstranitev lesene stenske obloge.
| m2 | 24 | 0 | 0
8. | Rušenje talne keramike
| m2 | 16 | 0 | 0
9. | Rušenje stenske keramike
| m2 | 7 | 0 | 0
10. | Čiščenje zidov in tlakov pred
ponovnim polaganjem keramike
| m2 | 48 | 0 | 0
11. | Naprava in odstranitev odrov višine do 2,0 m
za potrebe rušitvenih del.
| m2 | 16 | 0 | 0
12. | Nepredvidena rušitvena dela
| ur | 50 | 0 | 0
13. | Nakladanje ruševin na kamion ( ročno/strojno ) ter
odvoz na trajno deponijo.
| m3 | 4 | 0 | 0
14. | Plačilo komunalne pristojbine za odpadke od ruševin
| m3 | 4 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava lesene predelne stene z obojestransko oblogo iz OSB plošč deb. 20 mm in vmesno leseno podkonstrukcijo iz lesenih tramičev 6/6 cm.
| m2 | 7 | 0 | 0
2. | Izdelava lesenih ojačitev v lesenih predelnih stenah za pritrditev umivalnikov, z izdelavo odprtine.
| kom | 4 | 0 | 0
3. | Delovni odri višine do 2 m
| m2 | 16 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1. | Zidarska in težaška pomoč obrtnikom in instalater-
jem, ocenjeno:
| KD ur | 50 | 0 | 0
| PK ur | 50 | 0 | 0
material 15 % od dela
| % | 15 | 0 | 0
2. | 2 x gradbeno čiščenje vseh netto površin
| m2 | 16 | 0 | 0
3. | Finalno čiščenje okenskih šip.
| m2 | 8 | 0 | 0
4. | Finalno čiščenje vrat.
| m2 | 14 | 0 | 0
5. | Finalno čiščenje keramike
| m2 | 53 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
| - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
1. | Sanacija strešnih površin z Izotektom enako kot je obstoječa.
| m2 | 4 | 0 | 0
2. | Dobava in izvedba obrobe okrog cevi
s pločevino enako kot je obstoječa
r. š. 50 cm in silikoniziranje robov
| m1 | 4 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava keram. nedrsečih talnih
ploščic vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
faktor drsnosti R9, faktor vpojnosti manjši od 3%
v sanitarijah.
| m2 | 16 | 0 | 0
2. | Polaganje zaokrožnic v sanitarijah.
| m1 | 21 | 0 | 0
3. | Polaganje vogalnikov
| m1 | 8 | 0 | 0
4. | Silikoniziranje vogalov.
| m1 | 9 | 0 | 0
5. | Polaganje lesenih zgornih zaključnih elementov.
| m1 | 24 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje stenske obloge v sanitarijah s keram.
ploščicami vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Polaganje do višine 150 cm.
| m2 | 31 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje stenske obloge ob umivalnikih v igralnicah s keram.
ploščicami vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Polaganje do višine 210 cm.
| m2 | 6 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | 1 x kitanje in 2 x slikanje vseh površin
nad keramiko in na zunanjih straneh garderobe z jupolom.
| m2 | 48 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
.
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI
1. | Izdelava KNAUF obloge lesenih predelnih sten
z enojnimi GKFmavčnimi ploščami d = 15 mm,
pod keramiko,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 34 | 0 | 0
2. | Obzidava nosilnih okvirjev sanitarnih elementov
z dvojnimi GKFmavčnimi ploščami d =2 x 12,5 mm,
in nosilno pocinkano konstrukcijo d = 50 mm,
ter s polico širine 15 cm,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 7 | 0 | 0
3. | Obzidava nosilnih okvirjev trokadera
z dvojnimi GKFmavčnimi ploščami d =2 x 12,5 mm,
in nosilno pocinkano konstrukcijo d= 50 mm.,
ter s polico širine 5 cm,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 2 | 0 | 0
| KNAUF STENE IN STROPOVI SKUPAJ: |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA)
VSA ZUNANJA VRATA IN STENE SO MONTIRANE PO SISTEMU RAL.
1. | O1 - Izdelava in montaža dvodelnega okna.
Krili se odpirata navznoter in na ventus.
Okno ima profile PVC izvedbe
s prekinjenim toplotnim mostom.
Zasteklitev je z dvoslojnim termoizolacijskim kaljenim
steklom 6/12/6 mm (Uw=1,1 W/m2K).
Dvojna EPDM tesnila.
ALU profili so znotraj in zunaj barvani
v barvi, ki jo določi investitor.
Zunanja in notranja polica je iz barvanega
aluminija v barvi, ki jo določi investitor.
Kompletno z vsem okovjem, nasadili in matirano kljuko.
Okno je vgrajeno po sistemu RAL.
Velikost gradbene odprtine je 200/85 cm.
| kom. | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja zunanje okenske police,
izdelane iz barvane in protikondenčno
zaščitene Alu pločevine. Polica v barvi okna,
za okensko odprtino širine cca. 210 cm in
globino cca. 15 cm.
| kom. | 1 | 0 | 0
3. | V1 - Izdelava in montaža notranjih enokrilnih
lesenih drsnih vrat z nadsvetlobo.
Nadsvetloba je fiksna, zastekljena s
kaljenim steklom 6 mm.
Krilo je polno, furnirano.
Podboj je furniran in lakiran,
v barvi , ki jo določi investitor.
Okovje za drsna vrata do 40 kg.
Kompletno s poteznim ročajem,
in z vsem okovjem.
Vrata imajo leseno furnirano masko.
Velikost gradbene odprtine je 100/210 + 90 cm.
Vrata vgrajena v leseno predelno steno deb. 10 cm.,
| kom. | 1 | 0 | 0
4. | Izdelava in montaža sanitarnih sten iz
laminatnih plošč. Višina od tal je 120 cm,
višina pripire je 15 cm.
Uporaba ustr. nosilnih profilov oz. fiksiranje tla-strop!
a)stena dolžine 110 cm
| kom. | 2 | 0 | 0
b)stena dolžine 224 cm, z dvojimi vrati 60/120 cm
| kom. | 1 | 0 | 0
c)stena dolžine 200 cm, z dvojimi vrati 60/120 cm.
| kom. | 1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA) |  |  | 0

## EI - Sklop 1
SANITARNI SKLOP 1
POPIS MATERIALA IN DEL
|  | enota | cena/enoto | skupaj
I. | Elektroinštalacijska dela
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 mm²
skupaj z dolbljenjem sten komplet s polaganjem in priklopi
| m | 55 | 0 | 0
2. | Izdelava dodatne izenačitve potenciala prezračevalnih kanalov
povezava od D.I.P. do obstoječega temeljnega ozemljila
vodnik H07V-U 1x16 mm², spojni material
| m | 15 | 0 | 0
3. | Izdelava dodatne izenačitve potenciala
povezava od D.I.P. do kovinskih mas
vodnik H07V-U 1x6 mm², spojni material
| m | 25 | 0 | 0
4. | Postavitev D.I.P. v dozi podometne izvedbe
skupaj z montažo, zbiralko Cu 20x30
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | Kabelske zaščitne cevi fi16-fi32 mm
komplet z materialom in polaganjem
| m | 95 | 0 | 0
6. | Demontaža obstoječega razdelilca prezračevanja
ohranitev dovodnega kabla
| kom | 1 | 0 | 0
7. | Nov razdelilec R-PREZ
dobava nadometne omarice z vrati IP 54 1-vrstna, 8 TE dim. 215x175x111 mm, kot naprimer Schrack IM009021, komplet s ključavnico, ter zidnim nosilcem; skupaj z montažo in priklopi
2 kom instal. odklopnik 1-polni C6/1
1 kom elektronska stikalna ura z dnevnim in tedenskim programom, 1 stikalni element, rezervno baterijsko napajanje kot npr. Schrack TEXPRO
| kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 9 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, skupaj z Plug&Play senzorjem kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 2 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža IR senzorja
s 360 stopinjsko detekcijo, z nastavitvijo zakasnitve izklopa
| kom | 4 | 0 | 0
11. | Izvedba priklopa ventilatorja na strehi 230 V
| kom | 1 | 0 | 0
12. | Demontaža obstoječih stikal razsvetljave
montaža pokrova doze
| kom | 5 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0

## SI - Sklop 1
SANITARNI SKLOP 1
-za vso opremo upoštevati: dobavo, montažo, spojni, tesnilni + pritrdilni material, kakor tudi morebitno potrebno dolbljenje sten in izvedbo manjših prebojev v AB stene in plošče (do fi 80mm); vse našteto zajeti v ceno na enoto mere!
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu!
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujeni materiali morajo biti po karakteristikah enakovredni ali boljši od projektiranih, v ponudbi je potrebno materiale, ki niso enaki projektiranim tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/SANITARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
| B/GROBA INSTALACIJA VO-KA |  |  |  |  | 0
| C/OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
| D/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
A/ SANITARNA OPREMA
-vse sanitarne elemente izbrati v sodelovanju z investitorjem
-pri izdelavi ponudb je potrebno upštevati opremo srednjega kvalitetnega in cenovnega razreda, vso ponujeno opremo je potrebno tudi natančno specificirati!
1 | Komplet. otroško stranišče z nosilnim okvirjem:
-konzolna (viseča) školjka iz sanitarnega porcelana
-sedežna deska iz umetne mase
-vgradni jekleni okvir (koroz. obstojen) za školjko in kotliček z odtočnim kompletom in vsem priborom za vgradnjo
-v pritrdilno konstrukcijo montiran izplakovalni kotliček v podometno- vgradni izvedbi iz umetne mase in z notranjo toplotno izolacijo, s plovnim ventilom, z dvostopenjskim prožilnim mehanizmom in pripadajočo dvodelno tipko za proženje z vsemi pritrdilnimi elementi, s kotnim regulirnim ventilom DN15 in cevnim priključkom hladne vode 1/2", vse interne cevne povezave (tlačne, gravitacijske).
Npr. školjka s pokrovom Villeroy-Boch, serija O.Novo tip OmniaVita z okvirjem/kotličem Geberit Duofix (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| (višina montaže zg. roba 31 cm) |  | kom | 4 | 0 | 0
2 | Kompleten trokadero z vgradnim okvirjem:
-konzolna školjka iz sanitarnega porcelana
-INOX odlagalna mrežica
-vgradni jekleni okvir (koroz. obstojen) za tokadero s priključki ventilov ter armature, odtočnim kompletom in z vsem priborom za vgradnjo
-enoročna mešalna armatura za trokadero DN15 z dolgim izlivom in prelivno odlivno garnituro
-tuš ročka s pripadajočo gibko povezovalno PVC cevjo
-"aqua" izplakovalec DN20
-izolirane podometne povezovalne cevi med armaturami in izlivi
-podometni zaporno/regulacijski ventili DN15 (2 kom) in DN20 (1 kom) komplet s kromirano kapo
Npr. trokadero Dolomite tip Brenta s pripadajočim okvirjem Geberit Duofix in izplakovalno armaturo Armal (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
3 | Kompletni umivalnik:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna stoječa mešalna baterija DN15
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
Npr. umivalnik Keramag/Kolo, serija Rekord in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 40x33 [cm] (višina montaže zg. roba 50 cm) |  | kom | 4 | 0 | 0
4 | Kompletni umivalnik:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna stoječa mešalna baterija DN15 z ročico za sifon
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
Npr. umivalnik Keramag/Kolo, serija Rekord in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 55x42 [cm] (višina montaže zg. roba 85 cm) |  | kom | 2 | 0 | 0
5 | Kompletni keramični pralnik/tuš z podstavljenim lesenim elementom:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna zidna tuš mešalna baterija DN15, tuš ročka s pripadajočo gibko povezovalno PVC cevjo, vključno z stenskim držalom za tuš ročko
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
-protizdrsna obdelava dna porcelanstega korita (premazi oz. trakovi)
-original lesena podstavna plošča
-original vgradni leseni element z dvojnimi vrati
Npr. pralnik Dolomite tip Lago s pripadajočim elementom ter ploščo in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 75x61 [cm] (višina montaže zg. roba 85 cm) |  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Ogledalo za otroški umivalnik. V okvirju iz umetne mase. Ob poškodbi, delci na odpadejo. Vključno pritrdilni material.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
7 | Ogledalo z brušenimi robovi za umivalnik, z nosilci.
-dim. ca. 60x40 [cm]
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
8 | Stenski avtomat za podajanje toaletnega papirja v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
9 | Stenski dozator za tekoče milo in rezervoar za tekoče milo. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
| -eden za dva otroška umivalnika |  | kom | 2 | 0 | 0
| -umivalnik igralnica |  | kom | 2 | 0 | 0
| -pralnik/tuš |  | kom | 2 | 0 | 0
10 | Stenski avtomat za podajanje papirnatih brisač za roke. Za papirnate brisače v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
| -eden za dva otroška umivalnika |  | kom | 2 | 0 | 0
| -umivalnik igralnica |  | kom | 2 | 0 | 0
| -pralnik/tuš |  | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ SANITARNI ELEMENTI |  |  |  |  | 0
B/ GROBA INSTALACIJA VO-KA
Vodovod
1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in cevnih razvodov ter ostale neuporabne opreme vodovoda in vertikalne kanalizacije, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 180 | 0 | 0
2 | Večplastne vodovodne cevi (notranja in zunanja plast zamreženi polietilen, vmesna plast aluminij) za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (vključno prehodi na navojne spoje), komplet z vsemi sistemskimi komponentami za izvedbo priključkov sanitarne opreme. Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi; objemke v izvedbi s prekinitvijo toplotnega mostu.
Dobava cevi v palicah in kolutih.
Cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. cevi in fitingi sistema Alumplast ali podobno.
|  | Φ16x2 | t.m. | 40 | 0 | 0
|  | Φ20x2 | t.m. | 40 | 0 | 0
|  | Φ25x2.5 | t.m. | 20 | 0 | 0
3 | Izolacijske plošče iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo kanalov in opreme prezračevanja.
Za izolacijo cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=13mm | Φ16x2 | t.m. | 40 | 0 | 0
| -dizol.=13mm | Φ20x2 | t.m. | 40 | 0 | 0
| -dizol.=19mm | Φ25x2.5 | t.m. | 20 | 0 | 0
4 | Dodatna izolacija cevi in armature z ovojem lahkega izolacijskega filca iz steklene volne namenjenega tehničnim aplikacijam (l=<0.040, negorljiv- pož. razred F), dobava v rolah. Komplet z original lepilnimi trakovi in pritrdilno žico.
Za izolacijo cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
| -dizol.=40mm |  | m2 | 5 | 0 | 0
5 | Izdelava oklepa na izoliranih ceveh in armaturi iz Alu pločevine.
Za zaščito izolacije cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
|  |  | m2 | 5 | 0 | 0
6 | Podometni ventil (krogelna pipa) NP10 iz proizvodne palete proizvajalca večplastnih cevi, skupaj z kromirano rozeto in čepom ter ključem za odpiranje in zapiranje. Komplet z dvema ustreznima spojkama za direktni priklop večplastne cevi na podometni ventil.
Npr. sistem Alumplast ventil "Klik" (en ventil za vse dimenz.).
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
7 | Priključna omarica sanitarij v sestavi:
| -podometna omarica iz barvane pocinkane pločevine oz. mehansko odporne umetne mase; z vratci na jezično zapero; dim. ca. 400x400x80 [mm] | kom 1
| -termični mešalni ventil za nastavitev temperature iztočne vode, DN20, NP10, certifikat DVGW (npr. izdelek Honeywell-Braukmann TM200 ali ustrezno) | kom 1
| -krogelna pipa DN20, NP10, z zapornim metuljčkom | kom 3
Predvidoma omarico montiramo nad keramiko otroških umivalnikov.
-------------
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Kanalizacija
1 | Dela na obstoječem razvodu odtočne kanalizacije za potrebe sanacije:
-izvedba razrezov obstoječega razvoda kanalizacije, izvedba prevezav, navezav na obstoječi razvod,...
-lociranje obstoječega oddušnega razvoda in navezava nove inštalacije na obstoječ odduh.
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
2 | Avtomatski oddušnik razvoda kanalizacije, izdelek renomiranega proizvajalca, komplet z zaščitnim oz. okrasnim ohišjem oz. masko (elementi zakrivanja z odprtinami za prezračevanje).
Npr. izdelek Geberit ali podobno.
|  | Φ75 | kom | 1 | 0 | 0
3 | PVC talni sifon, nepretočen, v močnejši izvedbi, s pohodno ploščo in čistilno rešetko iz nerjavne (Inox) pločevine debeline ca. 3mm, z vložkom s smradno zaporo- vgrajen tesnilni plovec, skrajšljivim okvirnim nastavkom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
Npr. izdelek HL serija Primus ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati potrebnost in možnosti montaže; konzultacija z uporabnikom in nadzornikom!
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Gibke odtočne cevi z obojkami za spajanje na fiksni razvod iz trdega PP-HT- premostitveni kosi, iztegnjene dolžine ca. 60cm
|  | Φ110 | kom | 6 | 0 | 0
5 | PP-HT čistilni kos.
|  | Φ50 | kom | 4 | 0 | 0
|  | Φ75 | kom | 2 | 0 | 0
|  | Φ110 | kom | 4 | 0 | 0
6 | PP-HT odtočne cevi, pripadajoča temp. obstojna tesnila, vsi fazonski kosi (kolena, redukcije, odcepi,...). Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi.
|  | Φ50 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | Φ75 | t.m. | 10 | 0 | 0
|  | Φ110 | t.m. | 20 | 0 | 0
*Tlačni preizkusi in dezinfekcija zajeti v okviru skupne postavke v sklopu "Skupnega dela razvodov za objekt kot celoto"!
| SKUPAJ GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
C/ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE
Ogrevanje
1 | Demontaža dotrajanega grelnega telesa (teža ca. 20kg) z armaturo, skladiščenje na začasni deponiji do odvoza. Odvoz zajet ločeno.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Prilagoditev obstoječih radiatorskih priključkov oz. priprava novih iz razdelinega razvoda v tehnični etaži po specifikaciji:
| -pazljiva odstranitev obstoječe topotne izolacije cevovodov v področju posega (cevaki iz mineralne volne z Alu oklepom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -dobava in uvaritev prehodnih kosov črna cev/baker | 2 kom |  |  | 0
| -dolbljenje tlakov in sten za pripravo stenskega priključka grelnega telesa | 1 ura |  |  | 0
| -dobava in montaža bakrenih cevi z vsemi fitingi za lotanje in spojnim materialom, vključno izvedba radiatorskega priključka iz stene; vse v dimenziji cevi CuΦ15 | 4 t.m. |  |  | 0
| -dobava in montaža toplotne izolacije za cevne razvode iz zgornje alineje v tlaku in zidnih regah, npr. Tubolit S debeline d=9mm oz. npr. Tubolit DG d=20mm ali ustrezno | 3 t.m. |  |  | 0
| -čiščenje in miniziranje poškodovanih površin cevnega razvoda in nato oplesk bakrenih in črnih cevi s temperaturno obstojnim lakom v barvi obstoječega razvoda oz. v barvo po izboru arhitekta (pred začetkom delu dogovor z nadzorom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -sanacija obstoječe toplotne izolacije in zaščite toplotne izolacije z materiali ekvivalentnimi obstoječi izolaciji | 0,5 m2 |  |  | 0
------------
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
3 | Jekleni pločevinasti (d=1.25mm/DIN 1541) ploščati ventil-kompaktni radiatorji (prednostno) oz. klasični kompaktni radiatorji (če ni možna montaža prednostne izbire), za delovni tlak do 10bar, preizkušen na tlak 13bar, max. delovna temp. 110st.C, končno opleskan (osnovni RAL). s
V radiatorju intergrirane vse povezovalne cevi, opremljen s komplet opremo: odzračevalno pipico in čepom, stranski letvi in pokrov.
Ventil-kompaktna izvedba z integriranim termostatskim ventilom; za kompaktno izvedbo ločen prednastavljiv termostatski ventil (ravni, kotni).
Za ventil-kompaktno izvedbo dvojni spodnj kotni cevni priključek (priklop iz stene) - armatura G1/2" za dvocevni sistem; za kompaktno izvedbo radiatorski zaporni ventil (ravni, kotni) s funkcijo reguliranja pretoka.
Vključno stenska nosilca.
Vključno termostatska glava.
Vse spojke in prehodni kosi.
Npr. izdeleki Vogel&Noot (radiator z opremo) in Danfoss (armatura) ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati smeri priključkov in dimenzije radiatorja glede na dejansko gradbeno stanje po sanaciji; konzultacija z nadzornikom!
| 22KV/400/720 (900W; 80°/60° C) |  | kom | 1 | 0 | 0
| 21KV-S/900/520 (900W; 80°/60° C) |  | kom | 1 | 0 | 0
Prezračevanje
1 | Odvodni strešni ventilator s horizontalnim izpuhom, stopnja zaščite IP54. Ohišje z osnovno ploščo iz poc. pločevine in okrovom iz aluminija. Motor ventilatorja protivibracijsko vpet v ohišje, rotor ventilatorja z nazaj zakrivljenimi lopaticami izdelan iz aluminija in statično ter dinamično balansiran. Motor ventilatorja s prigrajeno termično zaščito.
Parametri vent.: V=500m3/h, dpekst.=150Pa, Pel.=115W, U=230V
Ustreza npr. Systemair DHS 225EZ sileo ali ustrezno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2 | Originalna oprema strešnega ventilatorja:
| -izoliran podstavek za ventilator z vgrajenim kulisnim dušilcem zvoka - za ravno streho, okrov ohišja podstavka in kulise iz aluminjaste pločevine- vmesna plast izolacija, višina podstavka H=800mm, ves montažni in prilagoditveni material za montažo na obstoječo streho, | 1 kom |  |  | 0
| -priključni nastavek | 1 kom |  |  | 0
| -samozaporna nepovratna loputa | 1 kom |  |  | 0
| -brezstopenjski regulator hitrosti | 1 kom |  |  | 0
Pred nabavo kontrolirati možnosti montaže in dimenzije glede na obstoječo prezračevalno opremo; konzultacija z nadzornikom!
------------
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
3 | Odvodni prezračevalni ventil izdelan iz prašno barvane jeklene pločevine s fiksnim difuz. obročem, nastavljivim krožnikom za odpiranje in zapiranje, komplet s pritrdilnim materialom za montažo direktno v kanal.
Ustreza npr. Hidria tip PV-1N ali ustrezno.
| -vel. 100 [mm] |  | kom | 10 | 0 | 0
4 | Dela na obstoječem razvodu prezračevanja za potrebe sanacije:
-ravnanje poškodovanih odsekov, razrez in menjava uničenih odsekov (odpadni material skadiščiti na začasni deponiji), zapiranje odvečnih odprtin na kanalskem razvodu,...
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječe neuporabne opreme prezračevanja, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 20 | 0 | 0
6 | Pravokotni kanali iz pocinkane jeklene pločevine, spajanje prvenstveno s S spoji, prirobnični spoji izjemoma!
Izvedba skladno s EN 1505 in EN 1507 ter EN12097, spoji kitani oz. tesnjeni na predpisano lekažo, komplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, ...), komplet z vsemi čistilnimi vratci iz pocinkane pločevine z gumi tesnili (vratca na vsakih 3-5m kanala), komplet z obešali- po potrebi izolirana izvedba za preprečevanje toplotnih mostov.
|  |  | kg | 20 | 0 | 0
7 | Izolacijski cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo kanalov in opreme prezračevanja.
Za izolacijo dela razvoda pred prehodom skozi streho in na prostem.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
| -dizol.=19mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
| -dizol.=32mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
8 | Oplesk vidnega dela kanalskega razvoda iz poc. pločevine z vezivnim opleskom (korocink) in dvojnim nanosom končnega opleska; vse po prehodnem kitanju grobih prehodov s trajno elastičnim kitom.
Barvo opleska izbere investitor!
Za kompleten razvod- novo in obstoječe!
|  |  | m2 | 10 | 0 | 0
9 | Oplesk vidnega dela izoliranega kanalskega razvoda z original opleskom za izolacijo.
Barvo opleska izbere investitor!
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
10 | Ureguliranje količin zraka v kanalih, elementih in prostorih.
|  |  | ur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
D/OSTALO
1 | Vrtanje oz. zarezovanje prebojev v AB konstrukcijske elemente objekta.
V primeru uporabe suhe tehnike zaščita ostalih površin in prostorov pred prahom in hrupom.
V primeru uporabe mokre tehnike zaščita ostalih površin in sprotno odvajanje vode.
Po končanih delih čiščenje prahu in odvoz odpada.
Za podano dimenzijo preboja in debelino konstrukcije:
| -plošča d=15cm , preboj Φ150mm |  | kom | 6 | 0 | 0
2 | Zatesnitev novih in obstoječih prehodov cevi skozi gradbene konstrukcije z negorljivimi ekspanzijskimi penami in negorljivimi trajno elastičnimi masami. Upoštevana efektivna površina reg.
|  |  | m2 | 0.2 | 0 | 0
3 | Drobni inštalacijski material za dokončanje del (spojke, prehodni kosi, fitingi, konzole, označevalne tablice in napisi, ....), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 2 |  | 0
4 | Pripravljalna (odmere, zarisovanje…) in zaključna dela (čiščenje, odvoz viška materiala…), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
Note on H116: andrej_b1: alumplast vse

## GO - Sklop 2 oz. 3
| SANITARNI SKLOP 2 oz. 3 | R E K A P I T U L A C I J A
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
-
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
B/ | OBRTNIŠKA DELA
- | - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA) |  |  | 0
-
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
=
OPOMBA:
DDV NI UPOŠTEVAN!
OPOMBA:
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJ. OZIROMA GRADBIŠČU SAMEM!
UPOŠTEVATI VSE DOBAVE IN HORIZONTALNE TER VERTIKALNE TRANSPORTE!
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. nad 2 m2
| kom | 2 | 0 | 0
2. | Odstranitev lesene stene v sestavi: obojestranska iverica z vmesno leseno podkonstrukcijo
a) vel 116/135 cm
| kom | 1 | 0 | 0
3. | Odstranitev lesene stene iz iverice deb. 2 cm v velikosti 116/135 cm.
| kom | 3 | 0 | 0
4. | Odstranitev lesene stenske obloge.
| m2 | 11 | 0 | 0
5. | Rušenje talne keramike
| m2 | 16 | 0 | 0
6. | Rušenje stenske keramike
| m2 | 18 | 0 | 0
7. | Čiščenje zidov in tlakov pred
ponovnim polaganjem keramike
| m2 | 51 | 0 | 0
8. | Naprava in odstranitev odrov višine do 2,0 m
za potrebe rušitvenih del.
| m2 | 16 | 0 | 0
9. | Nepredvidena rušitvena dela
| ur | 50 | 0 | 0
10. | Nakladanje ruševin na kamion ( ročno/strojno ) ter
odvoz na trajno deponijo.
| m3 | 4 | 0 | 0
11. | Plačilo komunalne pristojbine za odpadke od ruševin
| m3 | 4 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava lesene predelne stene z obojestransko oblogo iz OSB plošč deb. 20 mm in vmesno leseno podkonstrukcijo iz lesenih tramičev 6/6 cm.
| m2 | 5 | 0 | 0
2. | Izdelava lesenih ojačitev v lesenih predelnih stenah za pritrditev umivalnikov.
| kom | 6 | 0 | 0
3. | Delovni odri višine do 2 m
| m2 | 16 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1. | Zidarska in težaška pomoč obrtnikom in instalater-
jem, ocenjeno:
| KD ur | 50 | 0 | 0
| PK ur | 50 | 0 | 0
material 15 % od dela
| % | 15 | 0 | 0
2. | 2 x gradbeno čiščenje vseh netto površin
| m2 | 16 | 0 | 0
3. | Finalno čiščenje okenskih šip.
| m2 | 8 | 0 | 0
4. | Finalno čiščenje vrat.
| m2 | 15 | 0 | 0
5. | Finalno čiščenje keramike
| m2 | 49 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
| - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
1. | Sanacija strešnih površin z Izotektom enako kot je obstoječa.
| m2 | 4 | 0 | 0
2. | Dobava in izvedba obrobe okrog cevi
s pločevino enako kot je obstoječa
r. š. 50 cm in silikoniziranje robov
| m1 | 4 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava keram. nedrsečih talnih
ploščic vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
faktor drsnosti R9, faktor vpojnosti manjši od 3%
v sanitarijah.
| m2 | 16 | 0 | 0
2. | Polaganje zaokrožnic v sanitarijah.
| m1 | 22 | 0 | 0
3. | Polaganje vogalnikov
| m1 | 3 | 0 | 0
4. | Silikoniziranje vogalov.
| m1 | 15 | 0 | 0
5. | Polaganje lesenih zgornih zaključnih elementov.
| m1 | 22 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje stenske obloge v sanitarijah s keram.
ploščicami vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Polaganje do višine 150 cm.
| m2 | 33 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje stenske obloge ob umivalnikih v igralnicah s keram.
ploščicami vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Polaganje do višine 210 cm.
| m2 | 4 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | 1 x kitanje in 2 x slikanje vseh površin
nad keramiko in na zunanjih straneh garderobe z jupolom.
| m2 | 40 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
.
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI
1. | Izdelava KNAUF obloge lesenih predelnih sten
z enojnimi GKFmavčnimi ploščami d = 15 mm,
pod keramiko,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 27 | 0 | 0
2. | Obzidava nosilnih okvirjev sanitarnih elementov
z dvojnimi GKFmavčnimi ploščami d =2 x 12,5 mm,
in nosilno pocinkano konstrukcijo d = 50 mm,
ter s polico širine 15 cm,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 7 | 0 | 0
| KNAUF STENE IN STROPOVI SKUPAJ: |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA)
VSA ZUNANJA VRATA IN STENE SO MONTIRANE PO SISTEMU RAL.
1. | Izdelava in montaža sanitarnih sten iz
laminatnih plošč. Višina od tal je 120 cm,
višina pripire je 15 cm.
Uporaba ustr. nosilnih profilov oz. fiksiranje tla-strop!
a)stena dolžine 110 cm
| kom. | 2 | 0 | 0
b)stena dolžine 198 cm, z dvojimi vrati 60/120 cm
| kom. | 1 | 0 | 0
c)stena dolžine 227 cm, z dvojimi vrati 60/120 cm.
| kom. | 1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA) |  |  | 0

## EI - Sklop 2 oz. 3
SANITARNI SKLOP 2 oz. 3
POPIS MATERIALA IN DEL
|  | enota | cena/enoto | skupaj
I. | Elektroinštalacijska dela
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 mm²
skupaj z dolbljenjem sten komplet s polaganjem in priklopi
| m | 65 | 0 | 0
2. | Izdelava dodatne izenačitve potenciala prezračevalnih kanalov
povezava od D.I.P. do obstoječega temeljnega ozemljila
vodnik H07V-U 1x16 mm², spojni material
| m | 15 | 0 | 0
3. | Izdelava dodatne izenačitve potenciala
povezava od D.I.P. do kovinskih mas
vodnik H07V-U 1x6 mm², spojni material
| m | 25 | 0 | 0
4. | Postavitev D.I.P. v dozi podometne izvedbe
skupaj z montažo, zbiralko Cu 20x30
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | Kabelske zaščitne cevi fi16-fi32 mm
komplet z materialom in polaganjem
| m | 105 | 0 | 0
6. | Demontaža obstoječega razdelilca prezračevanja
ohranitev dovodnega kabla
| kom | 1 | 0 | 0
7. | Nov razdelilec R-PREZ
dobava nadometne omarice z vrati IP 54 1-vrstna, 8 TE dim. 215x175x111 mm, kot naprimer Schrack IM009021, komplet s ključavnico, ter zidnim nosilcem
2 kom instal. odklopnik 1-polni C6/1
1 kom elektronska stikalna ura z dnevnim in tedenskim programom, 1 stikalni element, rezervno baterijsko napajanje kot npr. Schrack TEXPRO
| kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 9 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, skupaj z Plug&Play senzorjem kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 2 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža IR senzorja
s 360 stopinjsko detekcijo, z nastavitvijo zakasnitve izklopa
| kom | 4 | 0 | 0
11. | Izvedba priklopa pisuarja 230 V
| kom | 2 | 0 | 0
12. | Izvedba priklopa ventilatorja na strehi 230 V
| kom | 1 | 0 | 0
13. | Demontaža obstoječih stikal razsvetljave
montaža pokrova doze
| kom | 6 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0

## SI - Sklop 2 oz. 3
SANITARNI SKLOP 2 oz. 3
-za vso opremo upoštevati: dobavo, montažo, spojni, tesnilni + pritrdilni material, kakor tudi morebitno potrebno dolbljenje sten in izvedbo manjših prebojev v AB stene in plošče (do fi 80mm); vse našteto zajeti v ceno na enoto mere!
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu!
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujeni materiali morajo biti po karakteristikah enakovredni ali boljši od projektiranih, v ponudbi je potrebno materiale, ki niso enaki projektiranim tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/SANITARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
| B/GROBA INSTALACIJA VO-KA |  |  |  |  | 0
| C/OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
| D/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
A/ SANITARNA OPREMA
-vse sanitarne elemente izbrati v sodelovanju z investitorjem
-pri izdelavi ponudb je potrebno upštevati opremo srednjega kvalitetnega in cenovnega razreda, vso ponujeno opremo je potrebno tudi natančno specificirati!
1 | Komplet. otroško stranišče z nosilnim okvirjem:
-konzolna (viseča) školjka iz sanitarnega porcelana
-sedežna deska iz umetne mase
-vgradni jekleni okvir (koroz. obstojen) za školjko in kotliček z odtočnim kompletom in vsem priborom za vgradnjo
-v pritrdilno konstrukcijo montiran izplakovalni kotliček v podometno- vgradni izvedbi iz umetne mase in z notranjo toplotno izolacijo, s plovnim ventilom, z dvostopenjskim prožilnim mehanizmom in pripadajočo dvodelno tipko za proženje z vsemi pritrdilnimi elementi, s kotnim regulirnim ventilom DN15 in cevnim priključkom hladne vode 1/2", vse interne cevne povezave (tlačne, gravitacijske).
Npr. školjka s pokrovom Villeroy-Boch, serija O.Novo tip OmniaVita z okvirjem/kotličem Geberit Duofix (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| (višina montaže zg. roba 35 cm) |  | kom | 4 | 0 | 0
2 | Kompletni otroški pisoar:
-školjka iz sanitarnega porcelana s skritim vtokom in iztokom
-elektronika (230V) in armatura za pisoar DN15 z elektromagnetnim ventilom in IR senzorjem, vse skrito v samo školjko; vse elektr. komp. z ustrezno zašč.
-tlačne povezovalne cevi med ventilom, armaturo in školjko pisoarja
-kotni regulirni ventil DN15
-odtočni ventil DN32 v skriti izvedbi
-odtočni sifon in odtočna cev DN32 za skrito vgradnjo
Npr. pisoar Villeroy-Boch, serija O.Novo tip višine 515mm s priadajočo elektroniko (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
Višino montaže prilagoditi otrokom!
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
3 | Kompletni umivalnik:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna stoječa mešalna baterija DN15
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
Npr. umivalnik Keramag/Kolo, serija Rekord in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 40x33 [cm] (višina montaže zg. roba 60 cm) |  | kom | 4 | 0 | 0
4 | Kompletni umivalnik:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna stoječa mešalna baterija DN15 z ročico za sifon
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
Npr. umivalnik Keramag/Kolo, serija Rekord in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 55x42 [cm] (višina montaže zg. roba 85 cm) |  | kom | 2 | 0 | 0
5 | Ogledalo za otroški umivalnik. V okvirju iz umetne mase. Ob poškodbi, delci na odpadejo. Vključno pritrdilni material.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
6 | Ogledalo z brušenimi robovi za umivalnik, z nosilci.
-dim. ca. 60x40 [cm]
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
7 | Stenski avtomat za podajanje toaletnega papirja v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
8 | Stenski dozator za tekoče milo in rezervoar za tekoče milo. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
| -eden za dva otroška umivalnika |  | kom | 2 | 0 | 0
| -umivalnik igralnica |  | kom | 2 | 0 | 0
9 | Stenski avtomat za podajanje papirnatih brisač za roke. Za papirnate brisače v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
| -eden za dva otroška umivalnika |  | kom | 2 | 0 | 0
| -umivalnik igralnica |  | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ SANITARNI ELEMENTI |  |  |  |  | 0
B/ GROBA INSTALACIJA VO-KA
Vodovod
1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in cevnih razvodov ter ostale neuporabne opreme vodovoda in vertikalne kanalizacije, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 150 | 0 | 0
2 | Večplastne vodovodne cevi (notranja in zunanja plast zamreženi polietilen, vmesna plast aluminij) za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (vključno prehodi na navojne spoje), komplet z vsemi sistemskimi komponentami za izvedbo priključkov sanitarne opreme. Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi; objemke v izvedbi s prekinitvijo toplotnega mostu.
Dobava cevi v palicah in kolutih.
Cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. cevi in fitingi sistema Alumplast ali podobno.
|  | Φ16x2 | t.m. | 40 | 0 | 0
|  | Φ20x2 | t.m. | 30 | 0 | 0
|  | Φ25x2.5 | t.m. | 20 | 0 | 0
3 | Izolacijske plošče iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo kanalov in opreme prezračevanja.
Za izolacijo cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=13mm | Φ16x2 | t.m. | 40 | 0 | 0
| -dizol.=13mm | Φ20x2 | t.m. | 30 | 0 | 0
| -dizol.=19mm | Φ25x2.5 | t.m. | 20 | 0 | 0
4 | Dodatna izolacija cevi in armature z ovojem lahkega izolacijskega filca iz steklene volne namenjenega tehničnim aplikacijam (l=<0.040, negorljiv- pož. razred F), dobava v rolah. Komplet z original lepilnimi trakovi in pritrdilno žico.
Za izolacijo cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
| -dizol.=40mm |  | m2 | 4 | 0 | 0
5 | Izdelava oklepa na izoliranih ceveh in armaturi iz Alu pločevine.
Za zaščito izolacije cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
|  |  | m2 | 4 | 0 | 0
6 | Podometni ventil (krogelna pipa) NP10 iz proizvodne palete proizvajalca večplastnih cevi, skupaj z kromirano rozeto in čepom ter ključem za odpiranje in zapiranje. Komplet z dvema ustreznima spojkama za direktni priklop večplastne cevi na podometni ventil.
Npr. sistem Alumplast ventil "Klik" (en ventil za vse dimenz.).
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
7 | Priključna omarica sanitarij v sestavi:
| -podometna omarica iz barvane pocinkane pločevine oz. mehansko odporne umetne mase z vratci na jezično zapero; dim. ca. 400x400x80 [mm] | kom 1
| -termični mešalni ventil za nastavitev temperature iztočne vode, DN20, NP10, certifikat DVGW (npr. izdelek Honeywell-Braukmann TM200 ali ustrezno) | kom 1
| -krogelna pipa DN20, NP10, z zapornim metuljčkom | kom 3
Predvidoma omarico montiramo nad keramiko otroških umivalnikov.
-------------
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
Kanalizacija
1 | Dela na obstoječem razvodu odtočne kanalizacije za potrebe sanacije:
-izvedba razrezov obstoječega razvoda kanalizacije, izvedba prevezav, navezav na obstoječi razvod,...
-lociranje obstoječega oddušnega razvoda in navezava nove inštalacije na obstoječ odduh.
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
2 | Avtomatski oddušnik razvoda kanalizacije, izdelek renomiranega proizvajalca, komplet z zaščitnim oz. okrasnim ohišjem oz. masko (elementi zakrivanja z odprtinami za prezračevanje).
Npr. izdelek Geberit ali podobno.
|  | Φ75 | kom | 1 | 0 | 0
3 | PVC talni sifon, nepretočen, v močnejši izvedbi, s pohodno ploščo in čistilno rešetko iz nerjavne (Inox) pločevine debeline ca. 3mm, z vložkom s smradno zaporo- vgrajen tesnilni plovec, skrajšljivim okvirnim nastavkom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
Npr. izdelek HL serija Primus ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati potrebnost in možnosti montaže; konzultacija z uporabnikom in nadzornikom!
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Gibke odtočne cevi z obojkami za spajanje na fiksni razvod iz trdega PP-HT- premostitveni kosi, iztegnjene dolžine ca. 60cm
|  | Φ110 | kom | 4 | 0 | 0
5 | PP-HT čistilni kos.
|  | Φ50 | kom | 4 | 0 | 0
|  | Φ75 | kom | 2 | 0 | 0
|  | Φ110 | kom | 4 | 0 | 0
6 | PP-HT odtočne cevi, pripadajoča temp. obstojna tesnila, vsi fazonski kosi (kolena, redukcije, odcepi,...). Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi.
|  | Φ50 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | Φ75 | t.m. | 10 | 0 | 0
|  | Φ110 | t.m. | 20 | 0 | 0
*Tlačni preizkusi in dezinfekcija zajeti v okviru skupne postavke v sklopu "Skupnega dela razvodov za objekt kot celoto"!
| SKUPAJ GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
C/ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE
Ogrevanje
1 | Demontaža dotrajanega grelnega telesa (teža ca. 20kg) z armaturo, skladiščenje na začasni deponiji do odvoza. Odvoz zajet ločeno.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Prilagoditev obstoječih radiatorskih priključkov oz. priprava novih iz razdelinega razvoda v tehnični etaži po specifikaciji:
| -pazljiva odstranitev obstoječe topotne izolacije cevovodov v področju posega (cevaki iz mineralne volne z Alu oklepom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -dobava in uvaritev prehodnih kosov črna cev/baker | 2 kom |  |  | 0
| -dolbljenje tlakov in sten za pripravo stenskega priključka grelnega telesa | 1 ura |  |  | 0
| -dobava in montaža bakrenih cevi z vsemi fitingi za lotanje in spojnim materialom, vključno izvedba radiatorskega priključka iz stene; vse v dimenziji cevi CuΦ15 | 4 t.m. |  |  | 0
| -dobava in montaža toplotne izolacije za cevne razvode iz zgornje alineje v tlaku in zidnih regah, npr. Tubolit S debeline d=9mm oz. npr. Tubolit DG d=20mm ali ustrezno. | 3 t.m. |  |  | 0
| -čiščenje in miniziranje poškodovanih površin cevnega razvoda in nato oplesk bakrenih in črnih cevi s temperaturno obstojnim lakom v barvi obstoječega razvoda oz. v barvo po izboru arhitekta (pred začetkom delu dogovor z nadzorom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -sanacija obstoječe toplotne izolacije in zaščite toplotne izolacije z materiali ekvivalentnimi obstoječi izolaciji | 0,5 m2 |  |  | 0
------------
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
3 | Jekleni pločevinasti (d=1.25mm/DIN 1541) ploščati ventil-kompaktni radiatorji (prednostno) oz. klasični kompaktni radiatorji (če ni možna montaža prednostne izbire), za delovni tlak do 10bar, preizkušen na tlak 13bar, max. delovna temp. 110st.C, končno opleskan (osnovni RAL). s
V radiatorju intergrirane vse povezovalne cevi, opremljen s komplet opremo: odzračevalno pipico in čepom, stranski letvi in pokrov.
Ventil-kompaktna izvedba z integriranim termostatskim ventilom; za kompaktno izvedbo ločen prednastavljiv termostatski ventil (ravni, kotni)
Za ventil-kompaktno izvedbo dvojni spodnj kotni cevni priključek (priklop iz stene) - armatura G1/2" za dvocevni sistem; za kompaktno izvedbo radiatorski zaporni ventil (ravni, kotni) s funkcijo reguliranja pretoka.
Vključno stenska nosilca.
Vključno termostatska glava.
Vse spojke in prehodni kosi.
Npr. izdeleki Vogel&Noot (radiator z opremo) in Danfoss (armatura) ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati smeri priključkov in dimenzije radiatorja glede na dejansko gradbeno stanje po sanaciji; konzultacija z nadzornikom!
| 22KV/400/720 (900W; 80°/60° C) |  | kom | 1 | 0 | 0
| 21KV-S/900/520 (900W; 80°/60° C) |  | kom | 1 | 0 | 0
Prezračevanje
1 | Odvodni strešni ventilator s horizontalnim izpuhom, stopnja zaščite IP54. Ohišje z osnovno ploščo iz poc. pločevine in okrovom iz aluminija. Motor ventilatorja protivibracijsko vpet v ohišje, rotor ventilatorja z nazaj zakrivljenimi lopaticami izdelan iz aluminija in statično ter dinamično balansiran. Motor ventilatorja s prigrajeno termično zaščito.
Parametri vent.: V=500m3/h, dpekst.=150Pa, Pel.=115W, U=230V
Ustreza npr. Systemair DHS 225EZ sileo ali ustrezno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2 | Originalna oprema strešnega ventilatorja:
| -izoliran podstavek za ventilator z vgrajenim kulisnim dušilcem zvoka - za ravno streho, okrov ohišja podstavka in kulise iz aluminjaste pločevine- vmesna plast izolacija, višina podstavka H=800mm, ves montažni in prilagoditveni material za montažo na obstoječo streho, | 1 kom |  |  | 0
| -priključni nastavek, | 1 kom |  |  | 0
| -samozaporna nepovratna loputa, | 1 kom |  |  | 0
| -brezstopenjski regulator hitrosti. | 1 kom |  |  | 0
Pred nabavo kontrolirati možnosti montaže in dimenzije glede na obstoječo prezračevalno opremo; konzultacija z nadzornikom!
------------
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
3 | Odvodni prezračevalni ventil izdelan iz prašno barvane jeklene pločevine s fiksnim difuz. obročem, nastavljivim krožnikom za odpiranje in zapiranje, komplet s pritrdilnim materialom za montažo direktno v kanal.
Ustreza npr. Hidria tip PV-1N ali ustrezno.
| -vel. 100 [mm] |  | kom | 10 | 0 | 0
4 | Dela na obstoječem razvodu prezračevanja za potrebe sanacije:
-ravnanje poškodovanih odsekov, razrez in menjava uničenih odsekov (odpadni material skadiščiti na začasni deponiji), zapiranje odvečnih odprtin na kanalskem razvodu,...
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječe neuporabne opreme prezračevanja, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 20 | 0 | 0
6 | Pravokotni kanali iz pocinkane jeklene pločevine, spajanje prvenstveno s S spoji, prirobnični spoji izjemoma!
Izvedba skladno s EN 1505 in EN 1507 ter EN12097, spoji kitani oz. tesnjeni na predpisano lekažo, komplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, ...), komplet z vsemi čistilnimi vratci iz pocinkane pločevine z gumi tesnili (vratca na vsakih 3-5m kanala), komplet z obešali- po potrebi izolirana izvedba za preprečevanje toplotnih mostov.
|  |  | kg | 20 | 0 | 0
7 | Izolacijski cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo kanalov in opreme prezračevanja.
Za izolacijo dela razvoda pred prehodom skozi streho in na prostem.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
| -dizol.=19mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
| -dizol.=32mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
8 | Oplesk vidnega dela kanalskega razvoda iz poc. pločevine z vezivnim opleskom (korocink) in dvojnim nanosom končnega opleska; vse po prehodnem kitanju grobih prehodov s trajno elastičnim kitom.
Barvo opleska izbere investitor!
Za kompleten razvod- novo in obstoječe!
|  |  | m2 | 10 | 0 | 0
9 | Oplesk vidnega dela izoliranega kanalskega razvoda z original opleskom za izolacijo.
Barvo opleska izbere investitor!
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
10 | Ureguliranje količin zraka v kanalih, elementih in prostorih.
|  |  | ur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
D/OSTALO
1 | Vrtanje oz. zarezovanje prebojev v AB konstrukcijske elemente objekta.
V primeru uporabe suhe tehnike zaščita ostalih površin in prostorov pred prahom in hrupom.
V primeru uporabe mokre tehnike zaščita ostalih površin in sprotno odvajanje vode.
Po končanih delih čiščenje prahu in odvoz odpada.
Za podano dimenzijo preboja in debelino konstrukcije:
| -plošča d=15cm , preboj Φ150mm |  | kom | 4 | 0 | 0
2 | Zatesnitev novih in obstoječih prehodov cevi skozi gradbene konstrukcije z negorljivimi ekspanzijskimi penami in negorljivimi trajno elastičnimi masami. Upoštevana efektivna površina reg.
|  |  | m2 | 0.2 | 0 | 0
3 | Drobni inštalacijski material za dokončanje del (spojke, prehodni kosi, fitingi, konzole, označevalne tablice in napisi, ....), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 2 |  | 0
4 | Pripravljalna (odmere, zarisovanje…) in zaključna dela (čiščenje, odvoz viška materiala…), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
Note on H100: andrej_b1: alumplast vse

## GO - Sklop 4
| SANITARNI SKLOP 4 | R E K A P I T U L A C I J A
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
-
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
B/ | OBRTNIŠKA DELA
- | - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA) |  |  | 0
-
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
=
OPOMBA:
DDV NI UPOŠTEVAN!
OPOMBA:
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJ. OZIROMA GRADBIŠČU SAMEM!
UPOŠTEVATI VSE DOBAVE IN HORIZONTALNE TER VERTIKALNE TRANSPORTE!
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. do 2 m2
| kom | 2 | 0 | 0
2. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. nad 2 m2
| kom | 1 | 0 | 0
3. | Rušenje predelne opečne stene
rušilno kladivo
| m2 | 4 | 0 | 0
4. | Odstranitev lesene stenske obloge.
| m2 | 3 | 0 | 0
5. | Rušenje talne keramike
| m2 | 14 | 0 | 0
6. | Rušenje stenske keramike
| m2 | 25 | 0 | 0
7. | Čiščenje zidov in tlakov pred
ponovnim polaganjem keramike
| m2 | 37 | 0 | 0
8. | Naprava in odstranitev odrov višine do 2,0 m
za potrebe rušitvenih del.
| m2 | 14 | 0 | 0
9. | Nepredvidena rušitvena dela
| ur | 50 | 0 | 0
10 | Nakladanje ruševin na kamion ( ročno/strojno ) ter
odvoz na trajno deponijo.
| m3 | 3 | 0 | 0
11. | Plačilo komunalne pristojbine za odpadke od ruševin
| m3 | 3 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava lesenih ojačitev v lesenih predelnih stenah za pritrditev umivalnikov, z izrezom odprtine.
| kom | 3 | 0 | 0
2. | Delovni odri višine do 2 m
| m2 | 14 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1. | Zidarska in težaška pomoč obrtnikom in instalater-
jem, ocenjeno:
| KD ur | 50 | 0 | 0
| PK ur | 50 | 0 | 0
material 15 % od dela
| % | 15 | 0 | 0
2. | 2 x gradbeno čiščenje vseh netto površin
| m2 | 16 | 0 | 0
3. | Finalno čiščenje okenskih šip.
| m2 | 8 | 0 | 0
4. | Finalno čiščenje vrat.
| m2 | 14 | 0 | 0
5. | Finalno čiščenje keramike
| m2 | 37 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
| - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
1. | Sanacija strešnih površin z Izotektom enako kot je obstoječa.
| m2 | 4 | 0 | 0
2. | Dobava in izvedba obrobe okrog cevi
s pločevino enako kot je obstoječa
r. š. 50 cm in silikoniziranje robov
| m1 | 4 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava keram. nedrsečih talnih
ploščic vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
faktor drsnosti R9, faktor vpojnosti manjši od 3%
v sanitarijah.
| m2 | 14 | 0 | 0
2. | Polaganje zaokrožnic v sanitarijah.
| m1 | 16 | 0 | 0
3. | Silikoniziranje vogalov.
| m1 | 12 | 0 | 0
4. | Polaganje lesenih zgornih zaključnih elementov.
| m1 | 16 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje stenske obloge v sanitarijah s keram.
ploščicami vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Polaganje do višine 150 cm.
| m2 | 23 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | 1 x kitanje in 2 x slikanje vseh površin
nad keramiko z jupolom.
| m2 | 23 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI
1. | Obzidava nosilnih okvirjev sanitarnih elementov
z dvojnimi GKFmavčnimi ploščami d =2 x 12,5 mm,
in nosilno pocinkano konstrukcijo d = 50 mm,
ter s polico širine 15 cm,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 3.696 | 0 | 0
2. | Podaljšanje opečne stene deb. 12 cm
z GKF mavčnimi ploščami deb.15 mm
za 5 cm in višine 3 m,
z bandažiranimi stiki.
| kom | 1 | 0 | 0
| KNAUF STENE IN STROPOVI SKUPAJ: |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA)
VSA ZUNANJA VRATA IN STENE SO MONTIRANE PO SISTEMU RAL.
1. | V1 - Izdelava in montaža notranjih enokrilnih
lesenih vrat z nadsvetlobo.
Nadsvetloba je fiksna, zastekljena s
kaljenim steklom 6 mm.
Krilo je polno, furnirano.
Podboj je furniran in lakiran,
v barvi , ki jo določi investitor.
Kompletno s kljuko, ključavnico , nasadili
in z vsem okovjem.
Velikost gradbene odprtine je 84/210 + 90 cm.
Vrata vgrajena v leseno predelno steno deb. 10 cm.,
| kom. | 1 | 0 | 0
2. | Izdelava in montaža sanitarnih sten iz
laminatnih plošč. Višina od tal je 120 cm,
višina pripire je 15 cm.
Uporaba ustr. nosilnih profilov oz. fiksiranje tla-strop!
a)stena dolžine 110 cm
| kom. | 1 | 0 | 0
b)stena dolžine 227 cm, z dvojimi vrati 60/120 cm
| kom. | 1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA) |  |  | 0

## EI - Sklop 4
SANITARNI SKLOP 4
POPIS MATERIALA IN DEL
|  | enota | cena/enoto | skupaj
I. | Elektroinštalacijska dela
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 mm²
skupaj z dolbljenjem sten komplet s polaganjem in priklopi
| m | 35 | 0 | 0
2. | Izdelava dodatne izenačitve potenciala prezračevalnih kanalov
povezava od D.I.P. do obstoječega temeljnega ozemljila
vodnik H07V-U 1x16 mm², spojni material
| m | 15 | 0 | 0
3. | Izdelava dodatne izenačitve potenciala
povezava od D.I.P. do kovinskih mas
vodnik H07V-U 1x6 mm², spojni material
| m | 25 | 0 | 0
4. | Postavitev D.I.P. v dozi podometne izvedbe
skupaj z montažo, zbiralko Cu 20x30
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | Kabelske zaščitne cevi fi16-fi32 mm
komplet z materialom in polaganjem
| m | 75 | 0 | 0
6. | Demontaža obstoječega razdelilca prezračevanja
ohranitev dovodnega kabla
| kom | 1 | 0 | 0
7. | Nov razdelilec R-PREZ
dobava nadometne omarice z vrati IP 54 1-vrstna, 8 TE dim. 215x175x111 mm, kot naprimer Schrack IM009021, komplet s ključavnico, ter zidnim nosilcem
2 kom instal. odklopnik 1-polni C6/1
1 kom elektronska stikalna ura z dnevnim in tedenskim programom, 1 stikalni element, rezervno baterijsko napajanje kot npr. Schrack TEXPRO
| kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 2 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, skupaj z Plug&Play senzorjem kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 3 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža svetilke v prostor s tušem
stropna nadgradna svetilka razreda II (dvojna izolacija), 1000 LM po izbiri investitorja
| kom | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža IR senzorja
s 360 stopinjsko detekcijo, z nastavitvijo zakasnitve izklopa
| kom | 1 | 0 | 0
12. | Izvedba priklopa pisuarja 230 V
| kom | 1 | 0 | 0
13. | Izvedba priklopa ventilatorja na strehi 230 V
| kom | 1 | 0 | 0
14. | Demontaža obstoječih stikal razsvetljave
montaža pokrova doze
| kom | 2 | 0 | 0
15. | Stikalo razsvetljave enojno
komplet z nosilcem, okvirjem in montažo
| kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0

## SI - Sklop 4
SANITARNI SKLOP 4
-za vso opremo upoštevati: dobavo, montažo, spojni, tesnilni + pritrdilni material, kakor tudi morebitno potrebno dolbljenje sten in izvedbo manjših prebojev v AB stene in plošče (do fi 80mm); vse našteto zajeti v ceno na enoto mere!
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu!
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujeni materiali morajo biti po karakteristikah enakovredni ali boljši od projektiranih, v ponudbi je potrebno materiale, ki niso enaki projektiranim tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/SANITARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
| B/GROBA INSTALACIJA VO-KA |  |  |  |  | 0
| C/OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
| D/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
A/ SANITARNA OPREMA
-vse sanitarne elemente izbrati v sodelovanju z investitorjem
-pri izdelavi ponudb je potrebno upštevati opremo srednjega kvalitetnega in cenovnega razreda, vso ponujeno opremo je potrebno tudi natančno specificirati!
1 | Komplet. otroško stranišče z nosilnim okvirjem:
-konzolna (viseča) školjka iz sanitarnega porcelana
-sedežna deska iz umetne mase
-vgradni jekleni okvir (koroz. obstojen) za školjko in kotliček z odtočnim kompletom in vsem priborom za vgradnjo
-v pritrdilno konstrukcijo montiran izplakovalni kotliček v podometno- vgradni izvedbi iz umetne mase in z notranjo toplotno izolacijo, s plovnim ventilom, z dvostopenjskim prožilnim mehanizmom in pripadajočo dvodelno tipko za proženje z vsemi pritrdilnimi elementi, s kotnim regulirnim ventilom DN15 in cevnim priključkom hladne vode 1/2", vse interne cevne povezave (tlačne, gravitacijske).
Npr. školjka s pokrovom Villeroy-Boch, serija O.Novo tip OmniaVita z okvirjem/kotličem Geberit Duofix (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| (višina montaže zg. roba 35 cm) |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Kompletni otroški pisoar:
-školjka iz sanitarnega porcelana s skritim vtokom in iztokom
-elektronika (230V) in armatura za pisoar DN15 z elektromagnetnim ventilom in IR senzorjem, vse skrito v samo školjko; vse elektr. komp. z ustrezno zašč.
-tlačne povezovalne cevi med ventilom, armaturo in školjko pisoarja
-kotni regulirni ventil DN15
-odtočni ventil DN32 v skriti izvedbi
-odtočni sifon in odtočna cev DN32 za skrito vgradnjo
Npr. pisoar Villeroy-Boch, serija O.Novo tip višine 515mm s priadajočo elektroniko (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
Višino montaže prilagoditi otrokom!
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3 | Kompletni umivalnik:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna stoječa mešalna baterija DN15
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
Npr. umivalnik Keramag/Kolo, serija Rekord in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 40x33 [cm] (višina montaže zg. roba 60 cm) |  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Kompletna tuš kad za vgradnjo:
-tuš kad iz akrila (za mokro vgradnjo) s profiliranim dnom
-enoročna zidna mešalna baterija z možnostjo mehanske omejitve razmerja mešanja (prednastavitev možna samo pooblaščenim osebam) DN15, tuš ročka s pripadajočo gibko povezovalno PVC cevjo L=1500mm, vključno z nastavljivim stenskim vodilom za tuš ročko
-kromiran odtočni ventil DN50 oz. DN90
-samočistilni PVC sifon DN50, pripadajoče PVC odtočne cevi DN50 z vsemi fazoni
Npr. kad Kolpasan, serija Trin; armatura Armal serija Vila ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 800x800 [mm], kvadratna |  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Ogledalo za otroški umivalnik. V okvirju iz umetne mase. Ob poškodbi, delci na odpadejo. Vključno pritrdilni material.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Zavesa za tuš kad, komplet z Inox nosilcem.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
7 | Stenski avtomat za podajanje toaletnega papirja v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
8 | Stenski dozator za tekoče milo in rezervoar za tekoče milo. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
| -eden za dva otroška umivalnika |  | kom | 1 | 0 | 0
| -pralnik/tuš |  | kom | 1 | 0 | 0
8 | Stenski avtomat za podajanje papirnatih brisač za roke. Za papirnate brisače v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
| -eden za dva otroška umivalnika |  | kom | 1 | 0 | 0
| -umivalnik igralnica |  | kom | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ SANITARNI ELEMENTI |  |  |  |  | 0
B/ GROBA INSTALACIJA VO-KA
Vodovod
1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in cevnih razvodov ter ostale neuporabne opreme vodovoda in vertikalne kanalizacije, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 90 | 0 | 0
2 | Večplastne vodovodne cevi (notranja in zunanja plast zamreženi polietilen, vmesna plast aluminij) za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (vključno prehodi na navojne spoje), komplet z vsemi sistemskimi komponentami za izvedbo priključkov sanitarne opreme. Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi; objemke v izvedbi s prekinitvijo toplotnega mostu.
Dobava cevi v palicah in kolutih.
Cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. cevi in fitingi sistema Alumplast ali podobno.
|  | Φ16x2 | t.m. | 25 | 0 | 0
|  | Φ20x2 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | Φ25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
3 | Izolacijski cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo razvoda (in armature) vodovoda.
Za izolacijo cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=13mm | Φ16x2 | t.m. | 25 | 0 | 0
| -dizol.=13mm | Φ20x2 | t.m. | 20 | 0 | 0
| -dizol.=19mm | Φ25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
4 | Dodatna izolacija cevi in armature z ovojem lahkega izolacijskega filca iz steklene volne namenjenega tehničnim aplikacijam (l=<0.040, negorljiv- pož. razred F), dobava v rolah. Komplet z original lepilnimi trakovi in pritrdilno žico.
Za izolacijo cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
| -dizol.=40mm |  | m2 | 2.5 | 0 | 0
5 | Izdelava oklepa na izoliranih ceveh in armaturi iz Alu pločevine.
Za zaščito izolacije cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
|  |  | m2 | 2.5 | 0 | 0
6 | Podometni ventil (krogelna pipa) NP10 iz proizvodne palete proizvajalca večplastnih cevi, skupaj z kromirano rozeto in čepom ter ključem za odpiranje in zapiranje. Komplet z dvema ustreznima spojkama za direktni priklop večplastne cevi na podometni ventil.
Npr. sistem Alumplast ventil "Klik" (en ventil za vse dimenz.).
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
7 | Priključna omarica sanitarij v sestavi:
| -podometna omarica iz barvane pocinkane pločevine oz. mehansko odporne umetne mase z vratci na jezično zapero; dim. ca. 400x400x80 [mm] | kom 1
| -termični mešalni ventil za nastavitev temperature iztočne vode, DN20, NP10, certifikat DVGW (npr. izdelek Honeywell-Braukmann TM200 ali ustrezno) | kom 1
| -krogelna pipa DN20, NP10, z zapornim metuljčkom | kom 3
Predvidoma omarico montiramo nad keramiko otroških umivalnikov.
-------------
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
Kanalizacija
1 | Dela na obstoječem razvodu odtočne kanalizacije za potrebe sanacije:
-izvedba razrezov obstoječega razvoda kanalizacije, izvedba prevezav, navezav na obstoječi razvod,...
-lociranje obstoječega oddušnega razvoda in navezava nove inštalacije na obstoječ odduh.
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 6 | 0 | 0
2 | Avtomatski oddušnik razvoda kanalizacije, izdelek renomiranega proizvajalca, komplet z zaščitnim oz. okrasnim ohišjem oz. masko (elementi zakrivanja z odprtinami za prezračevanje).
Npr. izdelek Geberit ali podobno.
|  | Φ75 | kom | 1 | 0 | 0
3 | PVC talni sifon, nepretočen, v močnejši izvedbi, s pohodno ploščo in čistilno rešetko iz nerjavne (Inox) pločevine debeline ca. 3mm, z vložkom s smradno zaporo- vgrajen tesnilni plovec, skrajšljivim okvirnim nastavkom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
Npr. izdelek HL serija Primus ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati potrebnost in možnosti montaže; konzultacija z uporabnikom in nadzornikom!
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Gibke odtočne cevi z obojkami za spajanje na fiksni razvod iz trdega PP-HT- premostitveni kosi, iztegnjene dolžine ca. 60cm
|  | Φ110 | kom | 2 | 0 | 0
5 | PP-HT čistilni kos.
|  | Φ50 | kom | 2 | 0 | 0
|  | Φ75 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Φ110 | kom | 1 | 0 | 0
6 | PP-HT odtočne cevi, pripadajoča temp. obstojna tesnila, vsi fazonski kosi (kolena, redukcije, odcepi,...). Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi.
|  | Φ50 | t.m. | 15 | 0 | 0
|  | Φ75 | t.m. | 8 | 0 | 0
|  | Φ110 | t.m. | 8 | 0 | 0
*Tlačni preizkusi in dezinfekcija zajeti v okviru skupne postavke v sklopu "Skupnega dela razvodov za objekt kot celoto"!
| SKUPAJ GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
C/ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE
Ogrevanje
1 | Demontaža dotrajanega grelnega telesa (teža ca. 20kg) z armaturo, skladiščenje na začasni deponiji do odvoza. Odvoz zajet ločeno.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Prilagoditev obstoječih radiatorskih priključkov oz. priprava novih iz razdelinega razvoda v tehnični etaži po specifikaciji:
| -pazljiva odstranitev obstoječe topotne izolacije cevovodov v področju posega (cevaki iz mineralne volne z Alu oklepom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -dobava in uvaritev prehodnih kosov črna cev/baker | 2 kom |  |  | 0
| -dolbljenje tlakov in sten za pripravo stenskega priključka grelnega telesa | 1 ura |  |  | 0
| -dobava in montaža bakrenih cevi z vsemi fitingi za lotanje in spojnim materialom, vključno izvedba radiatorskega priključka iz stene; vse v dimenziji cevi CuΦ15 | 4 t.m. |  |  | 0
| -dobava in montaža toplotne izolacije za cevne razvode iz zgornje alineje v tlaku in zidnih regah, npr. Tubolit S debeline d=9mm oz. npr. Tubolit DG d=20mm ali ustrezno | 3 t.m. |  |  | 0
| -čiščenje in miniziranje poškodovanih površin cevnega razvoda in nato oplesk bakrenih in črnih cevi s temperaturno obstojnim lakom v barvi obstoječega razvoda oz. v barvo po izboru arhitekta (pred začetkom delu dogovor z nadzorom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -sanacija obstoječe toplotne izolacije in zaščite toplotne izolacije z materiali ekvivalentnimi obstoječi izolaciji | 0,5 m2 |  |  | 0
------------
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
3 | Jekleni pločevinasti (d=1.25mm/DIN 1541) ploščati ventil-kompaktni radiatorji (prednostno) oz. klasični kompaktni radiatorji (če ni možna montaža prednostne izbire), za delovni tlak do 10bar, preizkušen na tlak 13bar, max. delovna temp. 110st.C, končno opleskan (osnovni RAL). s
V radiatorju intergrirane vse povezovalne cevi, opremljen s komplet opremo: odzračevalno pipico in čepom, stranski letvi in pokrov.
Ventil-kompaktna izvedba z integriranim termostatskim ventilom; za kompaktno izvedbo ločen prednastavljiv termostatski ventil (ravni, kotni).
Za ventil-kompaktno izvedbo dvojni spodnj kotni cevni priključek (priklop iz stene) - armatura G1/2" za dvocevni sistem; za kompaktno izvedbo radiatorski zaporni ventil (ravni, kotni) s funkcijo regulairanja pretoka.
Vključno stenska nosilca.
Vključno termostatska glava.
Vse spojke in prehodni kosi.
Npr. izdeleki Vogel&Noot (radiator z opremo) in Danfoss (armatura) ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati smeri priključkov in dimenzije radiatorja glede na dejansko gradbeno stanje po sanaciji; konzultacija z nadzornikom!
| 11KV/600/600 (500W; 80°/60° C) |  | kom | 1 | 0 | 0
| 21KV-S/600/720 (860W; 80°/60° C) |  | kom | 1 | 0 | 0
Prezračevanje
1 | Odvodni strešni ventilator s horizontalnim izpuhom, stopnja zaščite IP54. Ohišje z osnovno ploščo iz poc. pločevine in okrovom iz aluminija. Motor ventilatorja protivibracijsko vpet v ohišje, rotor ventilatorja z nazaj zakrivljenimi lopaticami izdelan iz aluminija in statično ter dinamično balansiran. Motor ventilatorja s prigrajeno termično zaščito.
Parametri vent.: V=300m3/h, dpekst.=150Pa, Pel.=80W, U=230V
Ustreza npr. Systemair DHS 190EZ sileo ali ustrezno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2 | Originalna oprema strešnega ventilatorja:
| -izoliran podstavek za ventilator z vgrajenim kulisnim dušilcem zvoka - za ravno streho, okrov ohišja podstavka in kulise iz aluminjaste pločevine- vmesna plast izolacija, višina podstavka H=800mm, ves montažni in prilagoditveni material za montažo na obstoječo streho, | 1 kom |  |  | 0
| -priključni nastavek | 1 kom |  |  | 0
| -samozaporna nepovratna loputa | 1 kom |  |  | 0
| -brezstopenjski regulator hitrosti | 1 kom |  |  | 0
Pred nabavo kontrolirati možnosti montaže in dimenzije glede na obstoječo prezračevalno opremo; konzultacija z nadzornikom!
------------
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
3 | Odvodni prezračevalni ventil izdelan iz prašno barvane jeklene pločevine s fiksnim difuz. obročem, nastavljivim krožnikom za odpiranje in zapiranje, komplet s pritrdilnim materialom za montažo direktno v kanal.
Ustreza npr. Hidria tip PV-1N ali ustrezno.
| -vel. 125 [mm] |  | kom | 5 | 0 | 0
4 | Dela na obstoječem razvodu prezračevanja za potrebe sanacije:
-ravnanje poškodovanih odsekov, razrez in menjava uničenih odsekov (odpadni material skadiščiti na začasni deponiji), zapiranje odvečnih odprtin na kanalskem razvodu,...
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 2 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječe neuporabne opreme prezračevanja, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 70 | 0 | 0
6 | Pravokotni kanali iz pocinkane jeklene pločevine, spajanje prvenstveno s S spoji, prirobnični spoji izjemoma!
Izvedba skladno s EN 1505 in EN 1507 ter EN12097, spoji kitani oz. tesnjeni na predpisano lekažo, komplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, ...), komplet z vsemi čistilnimi vratci iz pocinkane pločevine z gumi tesnili (vratca na vsakih 3-5m kanala), komplet z obešali- po potrebi izolirana izvedba za preprečevanje toplotnih mostov.
|  |  | kg | 75 | 0 | 0
7 | Izolacijske plošče iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo kanalov in opreme prezračevanja.
Za izolacijo dela razvoda pred prehodom skozi streho in na prostem.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
| -dizol.=19mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
| -dizol.=32mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
8 | Oplesk vidnega dela kanalskega razvoda iz poc. pločevine z vezivnim opleskom (korocink) in dvojnim nanosom končnega opleska; vse po prehodnem kitanju grobih prehodov s trajno elastičnim kitom.
Barvo opleska izbere investitor!
Za kompleten razvod- novo in obstoječe!
|  |  | m2 | 8 | 0 | 0
9 | Oplesk vidnega dela izoliranega kanalskega razvoda z original opleskom za izolacijo.
Barvo opleska izbere investitor!
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
10 | Ureguliranje količin zraka v kanalih, elementih in prostorih.
|  |  | ur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
D/OSTALO
1 | Vrtanje oz. zarezovanje prebojev v AB konstrukcijske elemente objekta.
V primeru uporabe suhe tehnike zaščita ostalih površin in prostorov pred prahom in hrupom.
V primeru uporabe mokre tehnike zaščita ostalih površin in sprotno odvajanje vode.
Po končanih delih čiščenje prahu in odvoz odpada.
Za podano dimenzijo preboja in debelino konstrukcije:
| -plošča d=15cm , preboj Φ150mm |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Zatesnitev novih in obstoječih prehodov cevi skozi gradbene konstrukcije z negorljivimi ekspanzijskimi penami in negorljivimi trajno elastičnimi masami. Upoštevana efektivna površina reg.
|  |  | m2 | 0.2 | 0 | 0
3 | Drobni inštalacijski material za dokončanje del (spojke, prehodni kosi, fitingi, konzole, označevalne tablice in napisi, ....), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 2 |  | 0
4 | Pripravljalna (odmere, zarisovanje…) in zaključna dela (čiščenje, odvoz viška materiala…), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
Note on H100: andrej_b1: alumplast vse

## GO - Sklop 5
| SANITARNI SKLOP 5 | R E K A P I T U L A C I J A
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
-
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
B/ | OBRTNIŠKA DELA
- | - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA) |  |  | 0
-
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
=
OPOMBA:
DDV NI UPOŠTEVAN!
OPOMBA:
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJ. OZIROMA GRADBIŠČU SAMEM!
UPOŠTEVATI VSE DOBAVE IN HORIZONTALNE TER VERTIKALNE TRANSPORTE!
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. do 2 m2
| kom | 2 | 0 | 0
2. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. nad 2 m2
| kom | 1 | 0 | 0
3. | Odstranitev lesene stene v sestavi: obojestranska iverica z vmesno leseno podkonstrukcijo
a) vel 123/300 cm
| kom | 1 | 0 | 0
b) vel 140/300 cm
| kom | 1 | 0 | 0
c) vel 210/300 cm
| kom | 1 | 0 | 0
4. | Rušenje talne keramike
| m2 | 16 | 0 | 0
5. | Rušenje stenske keramike
| m2 | 20 | 0 | 0
6. | Čiščenje zidov in tlakov pred
ponovnim polaganjem keramike
| m2 | 36 | 0 | 0
7. | Naprava in odstranitev odrov višine do 2,0 m
za potrebe rušitvenih del.
| m2 | 16 | 0 | 0
8. | Nepredvidena rušitvena dela
| ur | 50 | 0 | 0
9. | Nakladanje ruševin na kamion ( ročno/strojno ) ter
odvoz na trajno deponijo.
| m3 | 3 | 0 | 0
10. | Plačilo komunalne pristojbine za odpadke od ruševin
| m3 | 3 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava lesenih ojačitev v lesenih predelnih stenah za pritrditev umivalnikov z izdelavo odprtine.
| kom | 2 | 0 | 0
2. | Delovni odri višine do 2 m
| m2 | 16 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1. | Zidarska in težaška pomoč obrtnikom in instalater-
jem, ocenjeno:
| KD ur | 50 | 0 | 0
| PK ur | 50 | 0 | 0
material 15 % od dela
| % | 15 | 0 | 0
2. | 2 x gradbeno čiščenje vseh netto površin
| m2 | 16 | 0 | 0
3. | Finalno čiščenje okenskih šip.
| m2 | 4 | 0 | 0
4. | Finalno čiščenje vrat.
| m2 | 11 | 0 | 0
5. | Finalno čiščenje keramike
| m2 | 36 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
| - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
1. | Sanacija strešnih površin z Izotektom enako kot je obstoječa.
| m2 | 4 | 0 | 0
2. | Dobava in izvedba obrobe okrog cevi
s pločevino enako kot je obstoječa
r. š. 50 cm in silikoniziranje robov
| m1 | 4 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava keram. nedrsečih talnih
ploščic vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
faktor drsnosti R9, faktor vpojnosti manjši od 3%
v sanitarijah.
| m2 | 16 | 0 | 0
2. | Polaganje zaokrožnic v sanitarijah.
| m1 | 12 | 0 | 0
3. | Polaganje vogalnikov
| m1 | 2 | 0 | 0
4. | Silikoniziranje vogalov.
| m1 | 6 | 0 | 0
5. | Polaganje lesenih zgornih zaključnih elementov.
| m1 | 12 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje stenske obloge v sanitarijah s keram.
ploščicami vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Polaganje do višine 150 cm.
| m2 | 18 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje stenske obloge ob umivalniku v shrambi s keram.
ploščicami vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Polaganje do višine 163 cm.
| m2 | 2 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | 1 x kitanje in 2 x slikanje vseh površin
nad keramiko in v predprostoru ter shrambi z jupolom.
| m2 | 70 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI
1. | Izdelava KNAUF obloge lesenih predelnih sten
z enojnimi GKFmavčnimi ploščami d = 15 mm,
pod keramiko,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 14 | 0 | 0
2. | Obzidava nosilnih okvirjev sanitarnih elementov
z dvojnimi GKFmavčnimi ploščami d =2 x 12,5 mm,
in nosilno pocinkano konstrukcijo d = 100 mm,
ter s polico širine 15 cm,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 3.696 | 0 | 0
| KNAUF STENE IN STROPOVI SKUPAJ: |  |  | 0
V. | STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA)
1. | Izdelava in montaža sanitarnih sten iz
laminatnih plošč. Višina od tal je 210 cm,
višina pripire je 15 cm.
Uporaba ustr. nosilnih profilov oz. fiksiranje tla-strop!
a)stena dolžine 123 cm
| kom. | 1 | 0 | 0
b)stena dolžine 222 cm, z dvojimi vrati 80/210 cm
| kom. | 1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO (OKNA IN VRATA) |  |  | 0

## EI - Sklop 5
SANITARNI SKLOP 5
POPIS MATERIALA IN DEL
|  | enota | cena/enoto | skupaj
I. | Elektroinštalacijska dela
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 mm²
skupaj z dolbljenjem sten komplet s polaganjem in priklopi
| m | 25 | 0 | 0
2. | Izdelava dodatne izenačitve potenciala prezračevalnih kanalov
povezava od D.I.P. do obstoječega temeljnega ozemljila
vodnik H07V-U 1x16 mm², spojni material
| m | 15 | 0 | 0
3. | Izdelava dodatne izenačitve potenciala
povezava od D.I.P. do kovinskih mas
vodnik H07V-U 1x6 mm², spojni material
| m | 25 | 0 | 0
4. | Postavitev D.I.P. v dozi podometne izvedbe
skupaj z montažo, zbiralko Cu 20x30
| kpl | 1 | 0 | 0
5. | Kabelske zaščitne cevi fi16-fi32 mm
komplet z materialom in polaganjem
| m | 65 | 0 | 0
6. | Demontaža obstoječega razdelilca prezračevanja
ohranitev dovodnega kabla
| kom | 1 | 0 | 0
7. | Nov razdelilec R-PREZ
dobava nadometne omarice z vrati IP 54 1-vrstna, 8 TE dim. 215x175x111 mm, kot naprimer Schrack IM009021, komplet s ključavnico, ter zidnim nosilcem
2 kom instal. odklopnik 1-polni C6/1
1 kom elektronska stikalna ura z dnevnim in tedenskim programom, 1 stikalni element, rezervno baterijsko napajanje kot npr. Schrack TEXPRO
| kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 3 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, skupaj z Plug&Play senzorjem kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 2 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža IR senzorja, z nastavitvijo zakasnitve izklopa
s 360 stopinjsko detekcijo
| kom | 1 | 0 | 0
11. | Izvedba priklopa pisuarja 230 V
| kom | 1 | 0 | 0
12. | Izvedba priklopa ventilatorja na strehi 230 V
| kom | 1 | 0 | 0
13. | Demontaža obstoječih stikal razsvetljave
montaža pokrova doze
| kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0

## SI - Sklop 5
SANITARNI SKLOP 5
-za vso opremo upoštevati: dobavo, montažo, spojni, tesnilni + pritrdilni material, kakor tudi morebitno potrebno dolbljenje sten in izvedbo manjših prebojev v AB stene in plošče (do fi 80mm); vse našteto zajeti v ceno na enoto mere!
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu!
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujeni materiali morajo biti po karakteristikah enakovredni ali boljši od projektiranih, v ponudbi je potrebno materiale, ki niso enaki projektiranim tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/SANITARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
| B/GROBA INSTALACIJA VO-KA |  |  |  |  | 0
| C/OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
| D/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
A/ SANITARNA OPREMA
-vse sanitarne elemente izbrati v sodelovanju z investitorjem
-pri izdelavi ponudb je potrebno upštevati opremo srednjega kvalitetnega in cenovnega razreda, vso ponujeno opremo je potrebno tudi natančno specificirati!
1 | Komplet. stranišče z nosilnim okvirjem:
-konzolna (viseča) školjka iz sanitarnega porcelana
-sedežna deska iz umetne mase
-vgradni jekleni okvir (koroz. obstojen) za školjko in kotliček z odtočnim kompletom in vsem priborom za vgradnjo
-v pritrdilno konstrukcijo montiran izplakovalni kotliček v podometno- vgradni izvedbi iz umetne mase in z notranjo toplotno izolacijo, s plovnim ventilom, z dvostopenjskim prožilnim mehanizmom in pripadajočo dvodelno tipko za proženje z vsemi pritrdilnimi elementi, s kotnim regulirnim ventilom DN15 in cevnim priključkom hladne vode 1/2", vse interne cevne povezave (tlačne, gravitacijske).
Npr. školjka s pokrovom Keramag/Kolo, serija Rekord z okvirjem/kotličem Geberit Duofix (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Kompletni pisoar:
-školjka iz sanitarnega porcelana s skritim vtokom in iztokom
-elektronika (230V) in armatura za pisoar DN15 z elektromagnetnim ventilom in IR senzorjem, vse skrito v samo školjko; vse elektr. komp. z ustrezno zašč.
-tlačne povezovalne cevi med ventilom, armaturo in školjko pisoarja
-kotni regulirni ventil DN15
-odtočni ventil DN32 v skriti izvedbi
-odtočni sifon in odtočna cev DN32 za skrito vgradnjo
Npr. pisoar Kermag/Kolo serija Nova pro Felix s priadajočo elektroniko (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3 | Kompletni umivalnik:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna stoječa mešalna baterija DN15 z ročico za sifon
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
Npr. umivalnik Keramag/Kolo, serija Rekord in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 55x42 [cm] |  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Kompletni umivalnik:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna stoječa mešalna baterija DN15
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
Npr. umivalnik Keramag/Kolo, serija Primo in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 65x55 [cm] |  | kom | 1 | 0 | 0
5 | Ogledalo z brušenimi robovi za umivalnik, z nosilci.
-dim. ca. 60x40 [cm]
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Stenski avtomat za podajanje toaletnega papirja v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
7 | Stenski dozator za tekoče milo in rezervoar za tekoče milo. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
8 | Stenski avtomat za podajanje papirnatih brisač za roke. Za papirnate brisače v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ SANITARNI ELEMENTI |  |  |  |  | 0
B/ GROBA INSTALACIJA VO-KA
Vodovod
1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in cevnih razvodov ter ostale neuporabne opreme vodovoda in vertikalne kanalizacije, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 80 | 0 | 0
2 | Večplastne vodovodne cevi (notranja in zunanja plast zamreženi polietilen, vmesna plast aluminij) za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (vključno prehodi na navojne spoje), komplet z vsemi sistemskimi komponentami za izvedbo priključkov sanitarne opreme. Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi; objemke v izvedbi s prekinitvijo toplotnega mostu.
Dobava cevi v palicah in kolutih.
Cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. cevi in fitingi sistema Alumplast ali podobno.
|  | Φ16x2 | t.m. | 30 | 0 | 0
|  | Φ20x2 | t.m. | 22 | 0 | 0
|  | Φ25x2.5 | t.m. | 15 | 0 | 0
3 | Izolacijski cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo razvoda (in armature) vodovoda.
Za izolacijo cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=13mm | Φ16x2 | t.m. | 30 | 0 | 0
| -dizol.=13mm | Φ20x2 | t.m. | 22 | 0 | 0
| -dizol.=19mm | Φ25x2.5 | t.m. | 15 | 0 | 0
4 | Dodatna izolacija cevi in armature z ovojem lahkega izolacijskega filca iz steklene volne namenjenega tehničnim aplikacijam (l=<0.040, negorljiv- pož. razred F), dobava v rolah. Komplet z original lepilnimi trakovi in pritrdilno žico.
Za izolacijo cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
| -dizol.=40mm |  | m2 | 3 | 0 | 0
5 | Izdelava oklepa na izoliranih ceveh in armaturi iz Alu pločevine.
Za zaščito izolacije cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
|  |  | m2 | 3 | 0 | 0
6 | Podometni ventil (krogelna pipa) NP10 iz proizvodne palete proizvajalca večplastnih cevi, skupaj z kromirano rozeto in čepom ter ključem za odpiranje in zapiranje. Komplet z dvema ustreznima spojkama za direktni priklop večplastne cevi na podometni ventil.
Npr. sistem Alumplast ventil "Klik" (en ventil za vse dimenz.).
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
Kanalizacija
1 | Dela na obstoječem razvodu odtočne kanalizacije za potrebe sanacije:
-izvedba razrezov obstoječega razvoda kanalizacije, izvedba prevezav, navezav na obstoječi razvod,...
-lociranje obstoječega oddušnega razvoda in navezava nove inštalacije na obstoječ odduh.
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 6 | 0 | 0
2 | Avtomatski oddušnik razvoda kanalizacije, izdelek renomiranega proizvajalca, komplet z zaščitnim oz. okrasnim ohišjem oz. masko (elementi zakrivanja z odprtinami za prezračevanje).
Npr. izdelek Geberit ali podobno.
|  | Φ75 | kom | 1 | 0 | 0
3 | PVC talni sifon, nepretočen, v močnejši izvedbi, s pohodno ploščo in čistilno rešetko iz nerjavne (Inox) pločevine debeline ca. 3mm, z vložkom s smradno zaporo- vgrajen tesnilni plovec, skrajšljivim okvirnim nastavkom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
Npr. izdelek HL serija Primus ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati potrebnost in možnosti montaže; konzultacija z uporabnikom in nadzornikom!
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Gibke odtočne cevi z obojkami za spajanje na fiksni razvod iz trdega PP-HT- premostitveni kosi, iztegnjene dolžine ca. 60cm
|  | Φ110 | kom | 2 | 0 | 0
5 | PP-HT čistilni kos.
|  | Φ50 | kom | 3 | 0 | 0
|  | Φ75 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Φ110 | kom | 2 | 0 | 0
6 | PP-HT odtočne cevi, pripadajoča temp. obstojna tesnila, vsi fazonski kosi (kolena, redukcije, odcepi,...). Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi.
|  | Φ50 | t.m. | 15 | 0 | 0
|  | Φ75 | t.m. | 10 | 0 | 0
|  | Φ110 | t.m. | 15 | 0 | 0
*Tlačni preizkusi in dezinfekcija zajeti v okviru skupne postavke v sklopu "Skupnega dela razvodov za objekt kot celoto"!
| SKUPAJ GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
C/ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE
Ogrevanje
1 | Demontaža dotrajanega grelnega telesa (teža ca. 20kg) z armaturo, skladiščenje na začasni deponiji do odvoza. Odvoz zajet ločeno.
|  |  | kom | 3 | 0 | 0
2 | Blindiranje neuporabnih priključkov ukinjenega grelnega telesa.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Prilagoditev obstoječih radiatorskih priključkov oz. priprava novih iz razdelinega razvoda v tehnični etaži po specifikaciji:
| -pazljiva odstranitev obstoječe topotne izolacije cevovodov v področju posega (cevaki iz mineralne volne z Alu oklepom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -dobava in uvaritev prehodnih kosov črna cev/baker | 2 kom |  |  | 0
| -dolbljenje tlakov in sten za pripravo stenskega priključka grelnega telesa | 1 ura |  |  | 0
| -dobava in montaža bakrenih cevi z vsemi fitingi za lotanje in spojnim materialom, vključno izvedba radiatorskega priključka iz stene; vse v dimenziji cevi CuΦ15 | 8 t.m. |  |  | 0
| -dobava in montaža toplotne izolacije za cevne razvode iz zgornje alineje v tlaku in zidnih regah, npr. Tubolit S debeline d=9mm oz. npr. Tubolit DG d=20mm ali ustrezno | 6 t.m. |  |  | 0
| -čiščenje in miniziranje poškodovanih površin cevnega razvoda in nato oplesk bakrenih in črnih cevi s temperaturno obstojnim lakom v barvi obstoječega razvoda oz. v barvo po izboru arhitekta (pred začetkom delu dogovor z nadzorom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -sanacija obstoječe toplotne izolacije in zaščite toplotne izolacije z materiali ekvivalentnimi obstoječi izolaciji | 0,5 m2 |  |  | 0
------------
|  | komplet | kom | 2 | 0 | 0
4 | Jekleni pločevinasti (d=1.25mm/DIN 1541) ploščati ventil-kompaktni radiatorji (prednostno) oz. klasični kompaktni radiatorji (če ni možna montaža prednostne izbire), za delovni tlak do 10bar, preizkušen na tlak 13bar, max. delovna temp. 110st.C, končno opleskan (osnovni RAL). s
V radiatrju intergrirane vse povezovalne cevi, opremljen s komplet opremo: odzračevalno pipico in čepom, stranski letvi in pokrov.
Ventil-kompaktna izvedba z integriranim termostatskim ventilom; za kompaktno izvedbo ločen prednastavljiv termostatski ventil (ravni, kotni)
Za ventil-kompaktno izvedbo dvojni spodnj kotni cevni priključek (priklop iz stene) - armatura G1/2" za dvocevni sistem; za kompaktno izvedbo radiatorski zaporni ventil (ravni, kotni) s funkcijo regulairanja pretoka.
Vključno stenska nosilca.
Vključno termostatska glava
Vse spojke in prehodni kosi.
Npr. izdeleki Vogel&Noot (radiator z opremo) in Danfoss (armatura) ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati smeri priključkov in dimenzije radiatorja glede na dejansko gradbeno stanje po sanaciji; konzultacija z nadzornikom!
| 11KV/600/520 (430W; 80°/60° C) |  | kom | 2 | 0 | 0
Prezračevanje
1 | Odvodni strešni ventilator s horizontalnim izpuhom, stopnja zaščite IP54. Ohišje z osnovno ploščo iz poc. pločevine in okrovom iz aluminija. Motor ventilatorja protivibracijsko vpet v ohišje, rotor ventilatorja z nazaj zakrivljenimi lopaticami izdelan iz aluminija in statično ter dinamično balansiran. Motor ventilatorja s prigrajeno termično zaščito.
Parametri vent.: V=500m3/h, dpekst.=150Pa, Pel.=115W, U=230V
Ustreza npr. Systemair DHS 225EZ sileo ali ustrezno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2 | Originalna oprema strešnega ventilatorja:
| -izoliran podstavek za ventilator z vgrajenim kulisnim dušilcem zvoka - za ravno streho, okrov ohišja podstavka in kulise iz aluminjaste pločevine- vmesna plast izolacija, višina podstavka H=800mm, ves montažni in prilagoditveni material za montažo na obstoječo streho, | 1 kom |  |  | 0
| -priključni nastavek, | 1 kom |  |  | 0
| -samozaporna nepovratna loputa, | 1 kom |  |  | 0
| -brezstopenjski regulator hitrosti. | 1 kom |  |  | 0
Pred nabavo kontrolirati možnosti montaže in dimenzije glede na obstoječo prezračevalno opremo; konzultacija z nadzornikom!
------------
|  | komplet | kom | 1 | 0 | 0
3 | Odvodni prezračevalni ventil izdelan iz prašno barvane jeklene pločevine s fiksnim difuz. obročem, nastavljivim krožnikom za odpiranje in zapiranje, komplet s pritrdilnim materialom za montažo direktno v kanal.
Ustreza npr. Hidria tip PV-1N ali ustrezno.
| -vel. 125 [mm] |  | kom | 6 | 0 | 0
4 | Dela na obstoječem razvodu prezračevanja za potrebe sanacije:
-ravnanje poškodovanih odsekov, razrez in menjava uničenih odeskov, zapiranje odvečnih odprtin na kanalskem razvodu,...
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 8 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječe neuporabne opreme prezračevanja, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 80 | 0 | 0
6 | Pravokotni kanali iz pocinkane jeklene pločevine, spajanje prvenstveno s S spoji, prirobnični spoji izjemoma!
Izvedba skladno s EN 1505 in EN 1507 ter EN12097, spoji kitani oz. tesnjeni na predpisano lekažo, komplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, ...), komplet z vsemi čistilnimi vratci iz pocinkane pločevine z gumi tesnili (vratca na vsakih 3-5m kanala), komplet z obešali- po potrebi izolirana izvedba za preprečevanje toplotnih mostov.
|  |  | kg | 95 | 0 | 0
7 | Izolacijske plošče iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo kanalov in opreme prezračevanja.
Za izolacijo dela razvoda pred prehodom skozi streho in na prostem.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
| -dizol.=19mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
| -dizol.=32mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
8 | Oplesk vidnega dela kanalskega razvoda iz poc. pločevine z vezivnim opleskom (korocink) in dvojnim nanosom končnega opleska; vse po prehodnem kitanju grobih prehodov s trajno elastičnim kitom.
Barvo opleska izbere investitor!
Za kompleten razvod- novo in obstoječe!
|  |  | m2 | 9 | 0 | 0
9 | Oplesk vidnega dela izoliranega kanalskega razvoda z original opleskom za izolacijo.
Barvo opleska izbere investitor!
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
10 | Ureguliranje količin zraka v kanalih, elementih in prostorih.
|  |  | ur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
D/OSTALO
1 | Vrtanje oz. zarezovanje prebojev v AB konstrukcijske elemente objekta.
V primeru uporabe suhe tehnike zaščita ostalih površin in prostorov pred prahom in hrupom.
V primeru uporabe mokre tehnike zaščita ostalih površin in sprotno odvajanje vode.
Po končanih delih čiščenje prahu in odvoz odpada.
Za podano dimenzijo preboja in debelino konstrukcije:
| -plošča d=15cm , preboj Φ150mm |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Zatesnitev novih in obstoječih prehodov cevi skozi gradbene konstrukcije z negorljivimi ekspanzijskimi penami in negorljivimi trajno elastičnimi masami. Upoštevana efektivna površina reg.
|  |  | m2 | 0.2 | 0 | 0
3 | Drobni inštalacijski material za dokončanje del (spojke, prehodni kosi, fitingi, konzole, označevalne tablice in napisi, ....), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 2 |  | 0
4 | Pripravljalna (odmere, zarisovanje…) in zaključna dela (čiščenje, odvoz viška materiala…), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
Note on H93: andrej_b1: alumplast vse

## GO - Sklop 6
| SANITARNI SKLOP 6 | R E K A P I T U L A C I J A
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
-
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
B/ | OBRTNIŠKA DELA
- | - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI |  |  | 0
-
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
=
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
=
OPOMBA:
DDV NI UPOŠTEVAN!
OPOMBA:
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJ. OZIROMA GRADBIŠČU SAMEM!
UPOŠTEVATI VSE DOBAVE IN HORIZONTALNE TER VERTIKALNE TRANSPORTE!
A/ | GRADBENA DELA
- | - | -
I. | RUŠITVENA DELA
1. | Odstranitev podbojev ali okvirjev vrat vel. do 2 m2
| kom | 1 | 0 | 0
2. | Odstranitev lesene stene v sestavi: obojestranska iverica z vmesno leseno podkonstrukcijo
a) vel 11/300 cm
| kom | 1 | 0 | 0
b) vel 74/90
| kom | 1 | 0 | 0
c) vel 22/300 cm
| kom | 1 | 0 | 0
d) vel 10/300
| kom | 1 | 0 | 0
e) vel 94/90 cmm
| kom | 1 | 0 | 0
3. | Rušenje talne keramike
| m2 | 21 | 0 | 0
4. | Rušenje stenske keramike
| m2 | 54 | 0 | 0
5. | Čiščenje zidov in tlakov pred
ponovnim polaganjem keramike
| m2 | 99 | 0 | 0
6. | Naprava in odstranitev odrov višine do 2,0 m
za potrebe rušitvenih del.
| m2 | 21 | 0 | 0
7. | Nepredvidena rušitvena dela
| ur | 50 | 0 | 0
8. | Nakladanje ruševin na kamion ( ročno/strojno ) ter
odvoz na trajno deponijo.
| m3 | 3 | 0 | 0
9. | Plačilo komunalne pristojbine za odpadke od ruševin
| m3 | 3 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | TESARSKA DELA
1. | Izdelava lesenih ojačitev v lesenih predelnih stenah za pritrditev umivalnikov z izdelavo odprtine.
| kom | 2 | 0 | 0
2. | Delovni odri višine do 2 m
| m2 | 21 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | ZIDARSKA DELA
1. | Zidarska in težaška pomoč obrtnikom in instalater-
jem, ocenjeno:
| KD ur | 50 | 0 | 0
| PK ur | 50 | 0 | 0
material 15 % od dela
| % | 15 | 0 | 0
2. | 2 x gradbeno čiščenje vseh netto površin
| m2 | 21 | 0 | 0
3. | Finalno čiščenje okenskih šip.
| m2 | 2 | 0 | 0
4. | Finalno čiščenje vrat.
| m2 | 20 | 0 | 0
5. | Finalno čiščenje keramike
| m2 | 99 | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
| - | -
I. | KROVSKO - KLEPARSKA DELA
1. | Sanacija strešnih površin z Izotektom enako kot je obstoječa.
| m2 | 4 | 0 | 0
2. | Dobava in izvedba obrobe okrog cevi
s pločevino enako kot je obstoječa
r. š. 50 cm in silikoniziranje robov
| m1 | 4 | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava keram. nedrsečih talnih
ploščic vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
faktor drsnosti R9, faktor vpojnosti manjši od 3%
v kuhinji.
| m2 | 21 | 0 | 0
2. | Polaganje zaokrožnic v sanitarijah.
| m1 | 48 | 0 | 0
3. | Polaganje vogalnikov
| m1 | 9 | 0 | 0
4. | Silikoniziranje vogalov.
| m1 | 45 | 0 | 0
5. | Polaganje lesenih zgornih zaključnih elementov.
| m1 | 48 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje stenske obloge v kuhinji s keram.
ploščicami vel. 20/20 cm I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
glazirane , položene na lepilo, položene na 2-3 mm stik,
ki je zapolnjen z fugirno maso, barva tip in način polaganja
po izboru projektanta!
Z vsemi dodatnimi deli in transporti.
Polaganje do višine 165 cm.
| m2 | 78 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | 1 x kitanje in 2 x slikanje vseh površin
nad keramiko z jupolom.
| m2 | 64 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. | KNAUF STENE IN STROPOVI
1. | Izdelava KNAUF obloge lesenih predelnih sten
z enojnimi GKFmavčnimi ploščami d = 15 mm,
pod keramiko,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 75 | 0 | 0
2. | Obzidava nosilnih okvirjev sanitarnih elementov
z dvojnimi GKFmavčnimi ploščami d =2 x 12,5 mm,
in nosilno pocinkano konstrukcijo d = 50 mm,
ter s polico širine 15 cm,
z bandažiranimi stiki.
| m2 | 3.1 | 0 | 0
| KNAUF STENE IN STROPOVI SKUPAJ: |  |  | 0

## EI - Sklop 6
SANITARNI SKLOP 6
POPIS MATERIALA IN DEL
|  | enota | cena/enoto | skupaj
I. | Elektroinštalacijska dela
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x1,5 mm²
skupaj z dolbljenjem sten komplet s polaganjem in priklopi
| m | 35 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 5 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža svetilke
Nadgradba LED stropna svetilka bele barve, skupne moči 15W 3000K s svetilnostjo 1.300LM,s 5 letno garancijo in življensko dobo 50.000 ur s stopnjo zaščite IP54, skupaj z Plug&Play senzorjem kot naprimer VERDE LED LED 2D CEILING
| kom | 3 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža IR senzorja, z nastavitvijo zakasnitve izklopa
s 360 stopinjsko detekcijo
| kom | 4 | 0 | 0
5. | Demontaža obstoječega ventilatorja
| kom | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba priklopov ventilatorjev 230 V v prostoru
| kom | 5 | 0 | 0
7. | Demontaža obstoječih stikal razsvetljave
montaža pokrova doze
| kom | 6 | 0 | 0
8. | Izvedba priklopa vtičnice na mestu obstoječe po položitvi ploščic
| kom | 2 | 0 | 0
| Skupaj brez DDV |  |  | 0

## SI - Sklop 6
SANITARNI SKLOP 6
-za vso opremo upoštevati: dobavo, montažo, spojni, tesnilni + pritrdilni material, kakor tudi morebitno potrebno dolbljenje sten in izvedbo manjših prebojev v AB stene in plošče (do fi 80mm); vse našteto zajeti v ceno na enoto mere!
-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu!
-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujeni materiali morajo biti po karakteristikah enakovredni ali boljši od projektiranih, v ponudbi je potrebno materiale, ki niso enaki projektiranim tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP) !
REKAPITULACIJA
| A/SANITARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
| B/GROBA INSTALACIJA VO-KA |  |  |  |  | 0
| C/OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
| D/OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  |  |  | 0
| DDV |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ z DDV |  |  |  |  | 0
z.š. | opis | tip/dim. | en. | št. | cena/en. | cena
POPIS MATERIALA IN DEL
A/ SANITARNA OPREMA
-vse sanitarne elemente izbrati v sodelovanju z investitorjem
-pri izdelavi ponudb je potrebno upštevati opremo srednjega kvalitetnega in cenovnega razreda, vso ponujeno opremo je potrebno tudi natančno specificirati!
1 | Komplet. stranišče z nosilnim okvirjem:
-konzolna (viseča) školjka iz sanitarnega porcelana
-sedežna deska iz umetne mase
-vgradni jekleni okvir (koroz. obstojen) za školjko in kotliček z odtočnim kompletom in vsem priborom za vgradnjo
-v pritrdilno konstrukcijo montiran izplakovalni kotliček v podometno- vgradni izvedbi iz umetne mase in z notranjo toplotno izolacijo, s plovnim ventilom, z dvostopenjskim prožilnim mehanizmom in pripadajočo dvodelno tipko za proženje z vsemi pritrdilnimi elementi, s kotnim regulirnim ventilom DN15 in cevnim priključkom hladne vode 1/2", vse interne cevne povezave (tlačne, gravitacijske).
Npr. školjka s pokrovom Keramag/Kolo, serija Rekord z okvirjem/kotličem Geberit Duofix (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Kompletni umivalnik:
-školjka iz sanitarnega porcelana
-enoročna stoječa mešalna baterija DN15
-kotna regulirna ventila DN15 in gibki povezovalni cevi oplaščeni z Niro pletenicami
-kromiran medeninast odtočni ventil DN32
-kromiran medeninast sifon in odt. cev DN32
Npr. umivalnik Keramag/Kolo, serija Primo in enoročna armatura z opremo Armal Hidra (dobavitelj Mavi MB) ali ustrezno.
----------------------------------------------------------------
| -dim. ca. 65x55 [cm] |  | kom | 2 | 0 | 0
3 | Ogledalo z brušenimi robovi za umivalnik, z nosilci.
-dim. ca. 60x40 [cm]
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Stenski avtomat za podajanje toaletnega papirja v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
5 | Stenski dozator za tekoče milo in rezervoar za tekoče milo. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
6 | Stenski avtomat za podajanje papirnatih brisač za roke. Za papirnate brisače v lističih. Iz dobave obstoječega dobavitelja potrošnega materiala.
Pred nabavo število in pozicijo uskladiti s uporabnikom!
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ SANITARNI ELEMENTI |  |  |  |  | 0
B/ GROBA INSTALACIJA VO-KA
Vodovod
1 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov in cevnih razvodov ter ostale neuporabne opreme vodovoda in vertikalne kanalizacije, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 60 | 0 | 0
2 | Večplastne vodovodne cevi (notranja in zunanja plast zamreženi polietilen, vmesna plast aluminij) za temp. vode do 95°C in delovne tlake do 10bar, komplet z vsemi fazonskimi kosi iz ponikljane kovane medenine za spajanje z zatiskanjem (vključno prehodi na navojne spoje), komplet z vsemi sistemskimi komponentami za izvedbo priključkov sanitarne opreme. Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi; objemke v izvedbi s prekinitvijo toplotnega mostu.
Dobava cevi v palicah in kolutih.
Cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. cevi in fitingi sistema Alumplast ali podobno.
|  | Φ16x2 | t.m. | 20 | 0 | 0
|  | Φ20x2 | t.m. | 15 | 0 | 0
|  | Φ25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
3 | Izolacijski cevaki iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo razvoda (in armature) vodovoda.
Za izolacijo cevi pod stropovi, v inštalacijskih jaških in v zidnih utorih montažnih sten.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
Izolacija za cevi dimenzije:
| -dizol.=13mm | Φ16x2 | t.m. | 20 | 0 | 0
| -dizol.=13mm | Φ20x2 | t.m. | 15 | 0 | 0
| -dizol.=19mm | Φ25x2.5 | t.m. | 10 | 0 | 0
4 | Dodatna izolacija cevi in armature z ovojem lahkega izolacijskega filca iz steklene volne namenjenega tehničnim aplikacijam (l=<0.040, negorljiv- pož. razred F), dobava v rolah. Komplet z original lepilnimi trakovi in pritrdilno žico.
Za izolacijo cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
| -dizol.=40mm |  | m2 | 2.5 | 0 | 0
5 | Izdelava oklepa na izoliranih ceveh in armaturi iz Alu pločevine.
Za zaščito izolacije cevi, armature in opreme pod stropom tehnične etaže.
|  |  | m2 | 2.5 | 0 | 0
6 | Podometni ventil (krogelna pipa) NP10 iz proizvodne palete proizvajalca večplastnih cevi, skupaj z kromirano rozeto in čepom ter ključem za odpiranje in zapiranje. Komplet z dvema ustreznima spojkama za direktni priklop večplastne cevi na podometni ventil.
Npr. sistem Alumplast ventil "Klik" (en ventil za vse dimenz.).
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
Kanalizacija
1 | Dela na obstoječem razvodu odtočne kanalizacije za potrebe sanacije:
-izvedba razrezov obstoječega razvoda kanalizacije, izvedba prevezav, navezav na obstoječi razvod,...
-lociranje obstoječega oddušnega razvoda in navezava nove inštalacije na obstoječ odduh.
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 6 | 0 | 0
2 | Avtomatski oddušnik razvoda kanalizacije, izdelek renomiranega proizvajalca, komplet z zaščitnim oz. okrasnim ohišjem oz. masko (elementi zakrivanja z odprtinami za prezračevanje).
Npr. izdelek Geberit ali podobno.
|  | Φ75 | kom | 1 | 0 | 0
3 | PVC talni sifon, nepretočen, v močnejši izvedbi, s pohodno ploščo in čistilno rešetko iz nerjavne (Inox) pločevine debeline ca. 3mm, z vložkom s smradno zaporo- vgrajen tesnilni plovec, skrajšljivim okvirnim nastavkom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
Npr. izdelek HL serija Primus ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati potrebnost in možnosti montaže; konzultacija z uporabnikom in nadzornikom!
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
4 | Gibke odtočne cevi z obojkami za spajanje na fiksni razvod iz trdega PP-HT- premostitveni kosi, iztegnjene dolžine ca. 60cm
|  | Φ110 | kom | 2 | 0 | 0
5 | PP-HT čistilni kos.
|  | Φ50 | kom | 3 | 0 | 0
|  | Φ75 | kom | 1 | 0 | 0
|  | Φ110 | kom | 2 | 0 | 0
6 | PP-HT odtočne cevi, pripadajoča temp. obstojna tesnila, vsi fazonski kosi (kolena, redukcije, odcepi,...). Komplet z obešali (stropna, stenska) z gumiranimi objemkami za cevi.
|  | Φ50 | t.m. | 15 | 0 | 0
|  | Φ75 | t.m. | 10 | 0 | 0
|  | Φ110 | t.m. | 15 | 0 | 0
*Tlačni preizkusi in dezinfekcija zajeti v okviru skupne postavke v sklopu "Skupnega dela razvodov za objekt kot celoto"!
| SKUPAJ GROBA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
C/ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE
Ogrevanje
1 | Demontaža dotrajanega grelnega telesa (teža ca. 20kg) z armaturo, skladiščenje na začasni deponiji do odvoza. Odvoz zajet ločeno.
|  |  | kom | 3 | 0 | 0
2 | Prilagoditev obstoječih radiatorskih priključkov oz. priprava novih iz razdelinega razvoda v tehnični etaži po specifikaciji:
| -pazljiva odstranitev obstoječe topotne izolacije cevovodov v področju posega (cevaki iz mineralne volne z Alu oklepom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -dobava in uvaritev prehodnih kosov črna cev/baker | 2 kom |  |  | 0
| -dolbljenje tlakov in sten za pripravo stenskega priključka grelnega telesa | 1 ura |  |  | 0
| -dobava in montaža bakrenih cevi z vsemi fitingi za lotanje in spojnim materialom, vključno izvedba radiatorskega priključka iz stene; vse v dimenziji cevi CuΦ15 | 4 t.m. |  |  | 0
| -dobava in montaža toplotne izolacije za cevne razvode iz zgornje alineje v tlaku in zidnih regah, npr. Tubolit S debeline d=9mm oz. npr. Tubolit DG d=20mm ali ustrezno | 3 t.m. |  |  | 0
| -čiščenje in miniziranje poškodovanih površin cevnega razvoda in nato oplesk bakrenih in črnih cevi s temperaturno obstojnim lakom v barvi obstoječega razvoda oz. v barvo po izboru arhitekta (pred začetkom delu dogovor z nadzorom) | 0,5 m2 |  |  | 0
| -sanacija obstoječe toplotne izolacije in zaščite toplotne izolacije z materiali ekvivalentnimi obstoječi izolaciji | 0,5 m2 |  |  | 0
------------
|  | komplet | kom | 3 | 0 | 0
3 | Jekleni pločevinasti (d=1.25mm/DIN 1541) ploščati ventil-kompaktni radiatorji (prednostno) oz. klasični kompaktni radiatorji (če ni možna montaža prednostne izbire), za delovni tlak do 10bar, preizkušen na tlak 13bar, max. delovna temp. 110st.C, končno opleskan (osnovni RAL). s
V radiatrju intergrirane vse povezovalne cevi, opremljen s komplet opremo: odzračevalno pipico in čepom, stranski letvi in pokrov.
Ventil-kompaktna izvedba z integriranim termostatskim ventilom; za kompaktno izvedbo ločen prednastavljiv termostatski ventil (ravni, kotni)
Za ventil-kompaktno izvedbo dvojni spodnj kotni cevni priključek (priklop iz stene) - armatura G1/2" za dvocevni sistem; za kompaktno izvedbo radiatorski zaporni ventil (ravni, kotni) s funkcijo regulairanja pretoka.
Vključno stenska nosilca.
Vključno termostatska glava
Vse spojke in prehodni kosi.
Npr. izdeleki Vogel&Noot (radiator z opremo) in Danfoss (armatura) ali ustrezno.
Pred nabavo kontrolirati smeri priključkov in dimenzije radiatorja glede na dejansko gradbeno stanje po sanaciji; konzultacija z nadzornikom!
| 11KV/600/400 (350W; 80°/60° C) |  | kom | 2 | 0 | 0
| 21KV-S/600/600 (760W; 80°/60° C) |  | kom | 1 | 0 | 0
Prezračevanje
1 | Ventilator (zračnik) v ohišju iz umetne mase, za poljubno lego vgradnje, nizkošumna izvedba, s priključkom za kanal Φ100mm. Motor ventilatorja s prigrajeno termično zaščito.
Parametri vent.: V=50m3/h, dpekst.=30Pa, Pel.=10W, U=230V
Ustreza npr. Maico ECA 100 ipro ali ustrezno.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
2 | Cevni ventilator v kovinskem ohišju, s priključki Φ100mm, zunanjim premerom ohišja 188mm, elektromotor s prigrajeno termično zaščito.
Komplet z dodatno opremo: 2x elastični kanalski spojni kos s pritrdilnimi objemkami, original nosilec (stenski ali stropni) z elastičnim vpetjem.
Parametri vent.: V=80 m3/h, dp(ekst.)=50Pa, Pel.=25W, U=230V.
Ustreza npr. S&P TD250/100 (ND) ali ustrezno.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
3 | Odvodni prezračevalni ventil izdelan iz prašno barvane jeklene pločevine s fiksnim difuz. obročem, nastavljivim krožnikom za odpiranje in zapiranje, komplet s pritrdilnim materialom za montažo direktno v kanal.
Ustreza npr. Hidria tip PV-1N ali ustrezno.
| -vel. 125 [mm] |  | kom | 1 | 0 | 0
4 | Dela na obstoječem razvodu prezračevanja za potrebe sanacije:
-ravnanje poškodovanih odsekov, razrez in menjava uničenih odeskov, zapiranje odvečnih odprtin na kanalskem razvodu,...
Upoštevati samo delo, montažni material zajet v ostalem delu popisa, pavšalno upoštevati samo montažni pribor (tesnila, spojke, …).
|  |  | ur | 2 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječe neuporabne opreme prezračevanja, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz materiala na najbližjo komunalno deponijo ter plačilo komunalnih taks.
|  |  | kg | 5 | 0 | 0
6 | Izrez stekla obstoječe nadsvetlobe za prehod kanala Φ100mm.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
7 | Pravokotni kanali iz pocinkane jeklene pločevine, spajanje prvenstveno s S spoji, prirobnični spoji izjemoma!
Izvedba skladno s EN 1505 in EN 1507 ter EN12097, spoji kitani oz. tesnjeni na predpisano lekažo, komplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, ...), komplet z vsemi čistilnimi vratci iz pocinkane pločevine z gumi tesnili (vratca na vsakih 3-5m kanala), komplet z obešali- po potrebi izolirana izvedba za preprečevanje toplotnih mostov.
| -debelina pločevine 0.63mm |  | kg | 4 | 0 | 0
8 | Okrogli (spiro) kanali iz pocinkane jeklene pločevine, izvedba skladno s EN 1506 in EN 12237 ter EN12097, spoji kitani oz. tesnjeni na predpisano lekažo, komplet z vsemi oblikovnimi elementi (kolena, prehodi, priključki, nastavki, ...), komplet z vsemi čistilnimi vratci iz pocinkane pločevine z gumi tesnili (vratca na vsakih 3-5m kanala), komplet z obešali- na izol. odsekih izolirana obešala za preprečevanje toplotnih mostov.
| -debelina pločevine 0.63mm | Φ100 | t.m. | 5 | 0 | 0
9 | Izolacijske plošče iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, visoko parozaporni (λ=0.035 W/m/K, μ>8000, pož. razred B1), komplet z original lepilom, trakovi in priborom za vodotesno izvedbo spojev, za izolacijo kanalov in opreme prezračevanja.
Za izolacijo dela razvoda pred prehodom skozi streho in na prostem.
Npr. Armacell Armaflex XG ali podobno.
| -dizol.=19mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
| -dizol.=32mm |  | m2 | 2 | 0 | 0
10 | Oplesk vidnega dela kanalskega razvoda iz poc. pločevine z vezivnim opleskom (korocink) in dvojnim nanosom končnega opleska; vse po prehodnem kitanju grobih prehodov s trajno elastičnim kitom.
Barvo opleska izbere investitor!
Za kompleten razvod- novo in obstoječe!
|  |  | m2 | 2 | 0 | 0
11 | Oplesk vidnega dela izoliranega kanalskega razvoda z original opleskom za izolacijo.
Barvo opleska izbere investitor!
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
12 | Ureguliranje količin zraka v kanalih, elementih in prostorih.
|  |  | ur | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE, PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
D/OSTALO
1 | Vrtanje oz. zarezovanje prebojev v AB konstrukcijske elemente objekta.
V primeru uporabe suhe tehnike zaščita ostalih površin in prostorov pred prahom in hrupom.
V primeru uporabe mokre tehnike zaščita ostalih površin in sprotno odvajanje vode.
Po končanih delih čiščenje prahu in odvoz odpada.
Za podano dimenzijo preboja in debelino konstrukcije:
| -plošča d=15cm , preboj Φ150mm |  | kom | 2 | 0 | 0
2 | Zatesnitev novih in obstoječih prehodov cevi skozi gradbene konstrukcije z negorljivimi ekspanzijskimi penami in negorljivimi trajno elastičnimi masami. Upoštevana efektivna površina reg.
|  |  | m2 | 0.2 | 0 | 0
3 | Drobni inštalacijski material za dokončanje del (spojke, prehodni kosi, fitingi, konzole, označevalne tablice in napisi, ....), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 2 |  | 0
4 | Pripravljalna (odmere, zarisovanje…) in zaključna dela (čiščenje, odvoz viška materiala…), vrednost ocenjena glede na vrednost predhodnih poglavij.
|  |  | % | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  |  | 0
Note on H74: andrej_b1: alumplast vse