## F1
UREDITEV INFRASTRUKTURE
NA OBMOČJU ŠKALE – HRASTOVEC – II. FAZA
REKAPITULACIJA VSEH DEL
1.1 | Skupna preddela
1.2 | Skupna zemeljska dela
1.3 | Kanalizacija odpadnih komunalnih vod
1.4 | Kanalizacija odpadnih padavinskih vod
1.5 | Vodovod
1.6 | Plinovod
1.9 | Cesta
1.10 | Ostala dela
1.11 | Nepredvidena dela od 1.1 do 1.10 (10%)
SKUPAJ BREZ DDV
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena/enoto | skupaj
1.1 | Skupna preddela
1 | Zakoličba trase projektirane ceste z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m | 177
2 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije odpadnih padavinskih vod, z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m | 259
3 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije odpadnih komunalnih vod, z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m | 118
4 | Zakoličba trase projektiranega vodovoda, z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m | 146
5 | Zakoličba trase projektiranega plinovoda, z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m | 58
6 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 44
7 | Trasna in višinska obeležba križanj komunalnih in drugih vodov s strani upravljalcev vodov
| - vodovod | kos | 3
| - meteorna kanalizacija | kos | 2
| - fekalna kanalizacija | kos | 2
| - plinovod | kos | 4
| - elektro kabel | kos | 12
8 | Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi in zaščita vodov skladno s soglasji in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek križanj in vnos v GIS.
| - vodovod | kos | 3
| - meteorna kanalizacija | kos | 1
| - fekalna kanalizacija | kos | 1
| - plinovod | kos | 3
| - elektro kabel | kos | 10
9 | Priprava gradbišča v dolžini 300 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča po veljavni zakonodaji | m2 | 1200
| vzpostavitev v prvotno stanje | m2 | 1200
10 | Pridobitev dovoljenja za začasno prometno ureditev (cestno zaporo) vključno z izdelavo projekta začasne prometne ureditve, ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, ter postavitev prometne signalizacije.
| Sprotno varovanje izkopa gradbene jame oz. trase izkopa. Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je 300 m. | kos | 1
11 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 1
12 | Enostransko rezanje asfalta | m | 8
13 | Rušenje asfaltnih površin ne glede na sestavo- debeline do 10 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m2 | 4
1.2 | Skupna zemeljska dela
Opomba: Potrebno je sprotno varovanje brežin izkopov. Brežine izkopov je potrebno izvesti v skladu z navodili geomehanskega poročila, oz. pod kotom notranjega trenja zemljine.
1 | Odriv humusa- zemljina I. kat v debelini 20 cm, z odmetom materiala na začasno stransko deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 222.6
2 | Površinski strojni izkop zgornjega ustroja makadamske ceste v debelini 30 cm, s sprotnim nakladanjem na kamion, ter odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. Vklučeno morebitno črpanje vode. | m3 | 220.5
3 | Strojni-ročni izkop mat. III. ktg do globine 2,5m (po detajlu), z nakladanjem na kamion, ter odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. Vklučeno morebitno črpanje vode.
| strojno 95% | m3 | 397.1
| ročno 5% | m3 | 20.9
4 | Strojni-ročni izkop mat. IV. ktg do globine 2,5m (po detajlu), z nakladanjem na kamion, ter odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. Vklučeno morebitno črpanje vode.
| strojno 95% | m3 | 314.545
| ročno 5% | m3 | 16.555
5 | Strojni izkop mat. V. ktg do globine 2,5m (po detajlu), z nakladanjem na kamion, ter odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. Vklučeno morebitno črpanje vode. | m3 | 78.1
6 | Strojni zasip jarka za cevovod z izkopanim materialom III./IV. kat, s strojnim komprimiranjem v plasteh po 30 cm do zbitosti 100 MN/m2. | m3 | 546.3
7 | Strojno nakladanje in odvoz viška materiala na javno deponijo v vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m3 | 280.9
1.3 | Kanalizacija odpadnih komunalnih vod
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 148.2
2 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-4 mm. | m3 | 14.82
3 | Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi do temena in 30 cm nad temenom komprimacija 100MN/m2 - prva cona. | m3 | 87
4 | Dobava in polaganje kanalizacijskih gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm, SN 8 na peščenoo podlago vključno z veznim in tesnilnim materialom | m | 84.7
4a | Dobava in polaganje kanalizacijskih gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm, SN 8 na peščenoo podlago vključno z veznim in tesnilnim materialom | m | 32.5
5 | Dobava in polaganje kanalizacijskih gladkih enoslojnih PVC cevi DN 160 mm, SN 8 na peščeno podlago vključno z veznim in tesnilnim materialom | m | 44
6 | Dobava in montaža revizijskih jaškov PE DN 800 mm z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizac. pokrovom DN 600 tipa D (nosilnosti 400KN) vključno s tesnili in nastavki za priključne cevi ter z izdelavo podložne plošče iz MB 15 za AB ploščo (oz. venec) in izdelava temeljne plošče (dim. 150x150x20cm) iz betona MB 15.
| revizijski jaški DN 800 - povprečne gobine 1.8 | kos | 6
| LTŽ pokrovi DN 600, D 400, polni | kos | 5
| LTŽ pokrovi DN 600, D 400- perforirani | kos | 1
7 | Dobava in montaža revizijskih jaškov PE DN 1000 mm z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizac. pokrovom DN 600 tipa D (nosilnosti 400KN) vključno s tesnili in nastavki za priključne cevi ter z izdelavo podložne plošče iz MB 15 za AB ploščo (oz. venec) in izdelava temeljne plošče (dim. 150x150x20cm) iz betona MB 15.
| revizijski jaški DN 1000 - povprečne gobine 1.8 | kos | 1
| LTŽ pokrovi DN 600, D 400, polni | kos | 1
8 | Kompletna dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN 160 mm, SN 8, dolžine 3-4 m, za predvidene kanalizacijske priključke, vključno s priključitvijo na jašek in čepom. | m | 20
9 | Kompletna izvedba priključitve KANALA 1- PVC cevi DN 250 mm z vgradnjo jaška PE DN 800 na obstoječi kanal DN 250. | m | 1
10 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN 160 mm, SN 8, dolžine 3 m, za predvidene kanalizacijske priključke, vključno s priključitvijo na jašek in čepom. | kos | 5
11 | Kompletna izvedba vpadnika v predvideni jašek, višine 70 cm, DN cevi 250 mm | m | 1
12 | Kompletna izvedba prevezave iz obstoječega jaška hišnega priključka v predvideno fekalno cev DN 160. | m | 2
13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m | 182
14 | Preizkus vodotesnosti kanala iz PVC cevi | m | 182
15 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 7
16 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m | 182
17 | Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastructure v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljalcu javnega kanalizacijskega omrrežja. | m | 182
1.4 | Kanalizacija odpadnih padavinskih vod
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 259.2
2 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-4 mm. | m3 | 25.92
3 | Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi do temena in 30 cm nad temenom komprimacija 100MN/m2 - prva cona. | m3 | 149.85
4 | Dobava in polaganje kanalizacijskih gladkih enoslojnih PVC cevi DN 250 mm, SN 8 na peščeno podlago vključno z veznim in tesnilnim materialom | m | 233.4
5 | Dobava in polaganje kanalizacijskih gladkih enoslojnih PVC cevi DN 160 mm, SN 8 na peščeno podlago vključno z veznim in tesnilnim materialom | m | 28
6 | Dobava in polaganje kanalizacijskih betonskih cevi BC DN 800 mm na peščeno podlago vključno z veznim in tesnilnim materialom | m | 15
7 | Dobava in vgradnja PE revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2, z dvoslojnim litim dnom, telesom iz rebraste cevi ID800 s togostjo min SN4 kN/m2 in centričnim konusom, ter AB ploščo (oz. venec) z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom tipa D (nosilnosti 400 KN) z zaklepom, vključno z tesnili in nastavki za priključne cevi.
| revizijski jaški DN 800 - povprečne gobine 1.7 | kos | 11
| LTŽ pokrovi DN 600, D 400, polni | kos | 9
| LTŽ pokrovi DN 600, D 400- perforirani | kos | 2
8 | Dobava in montaža betonskih revizijskih jaškov DN 800 mm, DN 1000 in DN 1200, z izdelanimi vtoki in iztoki ter z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) vključno s tesnili in nastavki za priključne PVC cevi ter z ekscentričnim konusom.
| revizijski jaški BC DN 800 - povprečne gobine 1.2 | kos | 2
| revizijski jaški BC DN 1000 - povprečne gobine 1.7 | kos | 2
| revizijski jaški BC DN 1200 - povprečne gobine 1.5 | kos | 1
| LTŽ pokrovi DN 600, D 400, polni | kos | 5
9 | Kompletna izvedba ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi DN 600, globine 2,0m,z vstavljenim okvirjem in LTŽ kanalizacijskim pokrovom na zaklep tipa D (nosilnosti 400 KN) vključno s tesnili in nastavki za priključne PVC cevi, vključno z navezavo na obstoječi jašek na razdalji 1,5 m. | kos | 1
10 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN 160 mm, SN 8, dolžine 3 m, za predvidene kanalizacijske priključke, vključno s priključitvijo na jašek in čepom. | kos | 6
11 | Kompletna izvedba priključitve KANALA 1- PVC cevi DN 250 mm z vgradnjo jaška BC DN 800 na obstoječi kanal DN 250. | m | 1
12 | Kompletna izvedba priključitve KANALA 2- PVC cevi DN 200 mm (preliv-3,5m) in 110 mm (dušilka-3,5m) z vgradnjo jaška BC DN 1200 na obstoječi kanal BC DN 1000. | kos | 1
13 | Kompletna ureditev vtoka meteornih vod iz cestnega jarka v jašek s cevjo BC DN 500, dolžine 2m. | kos | 1
14 | Kompletna izvedba vpadnika v predvideni jašek, povprečne višine 100 cm, DN cevi 250 mm | m | 2
15 | Kompletna izvedba prevezave iz obstoječega hišnega jaška v predviden meteorni jašek s cevjo PVC DN 160 dolžine 4m. | m | 1
16 | Dobava in montaža cestnih požiralnikov PE DN 400 mm s peskolovi ter LTŽ rešetko 400/400 mm tipa D (nosilnosti 400KN) vključno z tesnili in prevezavo na PE jašek, povprečne dolžine 3m.
| cestni požiralniki DN 400 - globine 1.2 | kos | 4
| LTŽ rešetka 400/400, D 400 | kos | 4
17 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi DN 160 mm SN8, za predvidene navezave cestnih požiralnikov na revizijske jaške. | m | 9
18 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m | 291.4
19 | Preizkus vodotesnosti kanala iz PVC in BC cevi | m | 291.4
20 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 16
21 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m | 291.4
22 | Katastrski posnetek komunalne infrastructure v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljalcu javnega kanalizacijskega omrežja. | m | 291.4
1.5 | Vodovod
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 117.2
2 | Izdelava peščene posteljice v raščenem terenu za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-4 mm. | m3 | 10.22
3 | Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi do temena in 30 cm nad temenom v cestišču, komprimacija 100MN/m2 - prva cona. | m3 | 49.64
4 | Zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom hišnih priključkov s prebrano zemljino, komprimacija 100MN/m2 - prva cona. | m3 | 6.25
5 | Kompletna dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upoštevana je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda. | kos | 1
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z jekleno indikacijo "VODOVOD" 50 cm nad temenom kanala. | m | 171
7 | Izpiranje, klorni šok in tlačni preizkus cevovoda. | m | 171
8 | Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastructure v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljalcu javnega kanalizacijskega omrrežja. | m | 171
1.3.1 Montažna (strojna) dela
Dobava in vgradnja vodovodne cevi iz nodularne Ltž duktilne litine C40: na zunanji strani zaščitena z aktivno galvansko zaščito,ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2) in premazane z modrim epoksijem, na notranji strani pa s cementno oblogo. Standardni in sidrani spoj tlačne stopnje min. NP25, vse po ISO 2531, komplet s polaganjem in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2006, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Vgradna mera po standardu ISO 5752 serija 1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, Prirobnice morajo biti vrtane po ISO 7005-2; obojčni sidrni spoji tlačne stopnje minimalno NP25, prirobnični spoji in armatura tlačne stopnje minimalno NP16, zasuni iz nodularne litine z mehkim tesnenjem komplet z vgradnjo in nerjavnim spojnim ter tesnilnim materialom.
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so pravokotna teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259.
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz polyamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
Vsi fazonski komadi vključujejo transport, montažo ter nerjavni spojni in tesnilni material.
CEVI
1 | Dobava in vgradnja duktilne cevi tipa C40, DN 100, nazivnih tlakov minimalno NP 25 po EN 545, vključno s tesnilnim materialom. (vključeno 3% za razrez) | m | 94.76
2 | Dobava in vgradnja vodovodnih oplaščenih RPEHD cevi iz PE 100, minimalne tlačne stopnje NP16, komplet s spojkami in ostalim veznim materialom, vse po EN12201 in ISO 4427.
| DN 50 | m | 17
| DN40 | m | 20
| DN 32 | m | 52
3 | MMK kos 11° STD VI - DN =100 | kos | 2
4 | Sidrni Vi spoj za Duktil DN 100 ( tesnilo) | kos | 16
5 | Kompletna dobava in vgradnja tipskega PVC hišnega jaška za 3/4 z volumetričnim vodomerjem in vso pripadajočo opremo | kos | 8
MS 1
1 | Quick PVC univerzalna spojka s sidranjem za PVC cevi PN 16 - DN = 150 | kos | 2
2 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 150 - DN2 = 100 | kos | 1
3 | Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN = 100 | kos | 1
4 | E kos PN 16 STD Vi z vrtljivo prirobnico - DN = 100 | kos | 1
5 | Vgradilna armatura za zasune EURO DN 100, H=1,0m | kos | 1
6 | Mala cestna kapa za zasun s podložno ploščo | kos | 1
MS 2
1 | Navrtalni oklep z zasunom (HAWLE) ZAK 46 s stremenom za Duktil DN 100 | kos | 1
2 | Koleno 90˙ ZAK 46 za DN 50 | kos | 1
3 | Vgradilna garnitura za zasuno (HAWLE) ZAK 46 1,1-1,7 | kos | 1
4 | Mala cestna kapa s podložno ploščo | kos | 1
5 | Spoj ZAK 46 za PE 40 | kos | 1
6 | T kos ZAK 46 | kos | 2
7 | Spoj ZAK 46 za PE 32 | kos | 3
8 | Spoj ZAK 46 za PE 50 | kos | 2
MS 3
1 | Navrtalni oklep z zasunom (HAWLE) ZAK 46 s stremenom za Duktil DN 100 | kos | 3
2 | Koleno 90˙ ZAK 46 za DN 32 | kos | 3
3 | Vgradilna garnitura za zasuno (HAWLE) ZAK 46 1,1-1,7 | kos | 3
4 | Mala cestna kapa s podložno ploščo | kos | 3
MS 4
1 | E kos PN 16 STD Vi z vrtljivo prirobnico - DN = 100 | kos | 1
2 | T kos PN 16 z vrtljivo prirobnico - DN = 100 - DN2 = 80 | kos | 1
3 | Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN = 80 | kos | 1
4 | FF kos PN 16 - DN = 80 - L = 5000 | kos | 1
5 | N kos 90° PN 16 z vrtljivo prirobnico, DN 80 | kos | 1
6 | Hidrant nadzemni, deljivi, H = 2030, INOX | kos | 1
7 | Vgradilna armatura za zasune EURO DN 80, H=1,3m | kos | 1
8 | Mala cestna kapa za zasun s podložno ploščo | kos | 1
9 | FFR kos z vrtljivo prirobnicoPN 16 - DN = 100, DN = 50 - L = 500 | kos | 1
10 | Elektro fuzijski spoj končni z letečo prirobmnico DN 80, za PE 50 | kos | 1
11 | Spoj ZAK 46 za PE 50 | kos | 3
12 | T kos ZAK 46 | kos | 2
13 | Spoj ZAK 46 za PE 32 | kos | 2
14 | Spoj ZAK 46 za PE 40 | kos | 1
15 | Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN = 40 Zasun EURO 20 NG tip 23 PN16 - DN = 40 | kos | 1
1.6 | Plinovod
1 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 54
2 | Izdelava peščene posteljice v raščenem terenu za plinovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-4 mm. | m3 | 5.4
3 | Dobava in vgrajevanje peska 0-4 mm, za zasip ob cevi do temena in 30 cm nad temenom v raščenem terenu, komprimacija 100MN/m2 - prva cona. | m3 | 27
4 | Kompletna dela pri navezavi na obstoječi plinovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. | kos | 1
5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Plinovod" 30 cm nad temenom kanala. | m | 90
6 | Kompletna izvedba pred preizkusa in glavnega tlačnega preizkusa plinovoda. | m | 90
7 | Po izvedenih delih je potrebno narediti katastrski posnetek komunalne infrastructure v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komunalnih vodov. Podatke je potrebno posredovati upravljalcu javnega kanalizacijskega omrrežja. | m | 90
8 | Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina. | kos | 1
Montažna dela
1 | Cev iz materiala PE 100 - SDR 11
Cev iz materiala PE 100, po DIN 8074 in DIN 8075, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez (3%).
| PE 40x3,7 | m | 58.71
| PE 32x3,0 | m | 46.8
2 | Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 40 | kos | 2
3 | Lok iz materiala PE 100, 900.
| PE 32 | kos | 1
4 | Odcepni T-kos iz materiala PE 100.
| PE 40/32 | kos | 3
5 | Reducirni kos iz materiala PE 100
| PE 40/32 | kos | 1
6 | Navrtalno sedlo iz materiala PE 100 z vgrajenim zasunom in vgradbilno armaturo, ter vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63/40 | kos | 1
7 | Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN 190 | kos | 1
8 | Navrtalno sedlo iz materiala PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 63/32 | kos | 2
9 | Čep za PE cev PE 100
| PE 32 | kos | 6
10 | Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE 32 | kos | 6
| PE 40 | kos | 8
1.9 | Cesta
1 | Strojno - ročni (90 - 10%) zasip jarkov v cestišču in pločniku s peščenim materialom 0 - 16 mm (od cone 1 do spodnjega ustroja) s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do zbitosti 100 MPa.(Posebno pozornost posvetiti primerni granulaciji in komprimiranju) | m3 | 15
2 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (spodnji ustroj) D 32 v cestno telo priključne ceste, v debelini 60 cm, komprimiranje do zbitosti 120 Mpa. | m3 | 90
3 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (spodnji ustroj) D 32 v cestno telo obstoječe ceste, v debelini 30 cm, komprimiranje do zbitosti 120 Mpa. | m3 | 220.5
4 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 0-mm cm v debelini 2 cm. | m2 | 619.5
5 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta (zgornji ustroj) v cestišču, nosilni sloj bitumizirani drobljenec BD 32 S, v debelini 6 cm, frakcije 0-22 mm in obrabni sloj bitumenski beton BB11s v debelini 3 cm. Izvedba po zahtevi upravljavca ceste. | m2 | 619.5
6 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca (ureditev bankin) za bankine , drobljenec do fi 30 mm, debeline 10 cm, zbitosti večje ali enako 100 Mpa, skupaj s planiranjem. | m3 | 26.55
7 | Dobava in kompletna postavitev droga za prometno signalizacijo višine 1,5 m v betonski temelj | kos | 1
8 | Kompletna izdelava asfaltne mulde širine 50 cm in globino 5 cm | m | 147
9 | Dobava in postavitev prometnega znaka
| II-1 Križišče s prednostno cesto | kos | 1
1.10 | Ostala dela
1 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm | m2 | 1200
2 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila | m2 | 1200
3 | Projektantski nadzor | kos | 1
4 | Nadzor nad izvedbo del s strani upravljalcev, vključno s predhodno zakoličbo obstoječih vodov.
| kanalizacija | kos | 1
| vodovod | kos | 1
| plinovod | kos | 1
| elektro | kos | 1
| telekom | kos | 1
| ceste | kos | 1
5 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti po standardnem Proctorjevem preizkusu (min. vrednosti 92%) (velja za posteljico in zasip v coni cevi - glej teh. poročilo) | kos | 1
6 | Izvedba nepredvidenih del
| KV delavec | ura | 1
| PK delavec | ura | 1
1.11 | Nepredvidena dela od 1.1 do 1.10 (10%)